## 경산 VS 전기실
형 명 | VGS100 | 제조일자 | 2022.07.07 (FR220707) |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 1 | 2.23 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 2 | 2.22 | 2.2 | 28 | 1.7 | 129.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 3 | 2.12 | 2.2 | 28 | 1.7 | 129.4% | 회수 후 용량검증 진행예정 | 극주-극주 내부저항 : 1.56mΩ (+)동인서트-극주 : 0.08mΩ (-)동인서트-극주 : 0.08mΩ
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 4 | 2.19 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 5 | 2.22 | 2.15 | 28 | 1.7 | 126.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 6 | 2.24 | 2.11 | 28 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 7 | 2.22 | 2.14 | 28 | 1.7 | 125.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 8 | 2.2 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 9 | 2.2 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 10 | 2.22 | 2.12 | 28 | 1.7 | 124.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 11 | 2.22 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 12 | 2.21 | 2.04 | 28 | 1.7 | 120%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 13 | 2.21 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 14 | 2.21 | 2.11 | 28 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 15 | 2.15 | 2.09 | 28 | 1.7 | 122.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 16 | 2.24 | 2.07 | 28 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 17 | 2.24 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 18 | 2.22 | 2.02 | 28 | 1.7 | 118.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 19 | 2.22 | 2.07 | 28 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 20 | 2.22 | 2.02 | 28 | 1.7 | 118.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 21 | 2.25 | 2.52 | 28 | 1.7 | 148.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 22 | 2.21 | 1.93 | 28 | 1.7 | 113.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 23 | 2.23 | 2.15 | 28 | 1.7 | 126.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 24 | 2.24 | 1.95 | 28 | 1.7 | 114.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 25 | 2.23 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 26 | 2.2 | 1.93 | 28 | 1.7 | 113.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 27 | 2.24 | 2.21 | 28 | 1.7 | 130%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 28 | 2.23 | 2.44 | 28 | 1.7 | 143.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 29 | 2.21 | 2.12 | 28 | 1.7 | 124.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 30 | 2.21 | 1.94 | 28 | 1.7 | 114.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 31 | 2.22 | 2.24 | 28 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 32 | 2.2 | 2.28 | 28 | 1.7 | 134.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 33 | 2.28 | 1.99 | 28 | 1.7 | 117.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 34 | 2.25 | 2.06 | 28 | 1.7 | 121.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 35 | 2.18 | 2.03 | 28 | 1.7 | 119.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 36 | 2.2 | 2.18 | 28 | 1.7 | 128.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 37 | 2.23 | 2.34 | 28 | 1.7 | 137.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 38 | 2.23 | 2.24 | 28 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 39 | 2.18 | 2.06 | 28 | 1.7 | 121.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 40 | 2.22 | 2.46 | 28 | 1.7 | 144.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 41 | 2.2 | 2.37 | 28 | 1.7 | 139.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 42 | 2.2 | 2.11 | 28 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 43 | 2.21 | 2.27 | 28 | 1.7 | 133.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 44 | 2.19 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 45 | 2.2 | 2 | 28 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 46 | 2.22 | 2.25 | 28 | 1.7 | 132.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 47 | 2.19 | 2.19 | 28 | 1.7 | 128.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 48 | 2.21 | 2.1 | 28 | 1.7 | 123.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 49 | 2.23 | 2.36 | 28 | 1.7 | 138.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 50 | 2.23 | 2 | 28 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 51 | 2.23 | 2.26 | 28 | 1.7 | 132.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 52 | 2.21 | 1.96 | 28 | 1.7 | 115.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 53 | 2.22 | 2.22 | 28 | 1.7 | 130.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 54 | 2.19 | 1.91 | 28 | 1.7 | 112.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 55 | 2.24 | 2.2 | 28 | 1.7 | 129.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 56 | 2.2 | 2.02 | 28 | 1.7 | 118.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 57 | 2.23 | 2.04 | 28 | 1.7 | 120%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 58 | 2.22 | 2.17 | 28 | 1.7 | 127.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 59 | 2.22 | 2.36 | 28 | 1.7 | 138.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 60 | 2.22 | 2.16 | 28 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 61 | 2.22 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 62 | 2.24 | 2.36 | 28 | 1.7 | 138.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 63 | 2.24 | 2.21 | 28 | 1.7 | 130%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 64 | 2.23 | 2.17 | 28 | 1.7 | 127.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 65 | 2.23 | 2.43 | 28 | 1.7 | 142.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 66 | 2.22 | 1.82 | 28 | 1.7 | 107.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 67 | 2.16 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 68 | 2.21 | 2.12 | 28 | 1.7 | 124.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 69 | 2.21 | 2.22 | 28 | 1.7 | 130.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 70 | 2.23 | 2.39 | 28 | 1.7 | 140.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 71 | 2.22 | 2.44 | 28 | 1.7 | 143.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 72 | 2.2 | 2.32 | 28 | 1.7 | 136.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 73 | 2.19 | 2.35 | 28 | 1.7 | 138.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 74 | 2.21 | 2.49 | 28 | 1.7 | 146.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 75 | 2.22 | 2.1 | 28 | 1.7 | 123.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 76 | 2.24 | 2.5 | 28 | 1.7 | 147.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 77 | 2.23 | 2.17 | 28 | 1.7 | 127.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 78 | 2.24 | 2.12 | 28 | 1.7 | 124.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 79 | 2.23 | 2.24 | 28 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 80 | 2.2 | 2.06 | 28 | 1.7 | 121.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 81 | 2.23 | 2.36 | 28 | 1.7 | 138.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 82 | 2.23 | 2.16 | 28 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 83 | 2.19 | 2.04 | 28 | 1.7 | 120%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 84 | 2.2 | 2.38 | 28 | 1.7 | 140%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 85 | 2.23 | 2.19 | 28 | 1.7 | 128.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 86 | 2.21 | 2 | 28 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 87 | 2.19 | 2.48 | 28 | 1.7 | 145.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 88 | 2.21 | 2.14 | 28 | 1.7 | 125.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 89 | 2.24 | 2.2 | 28 | 1.7 | 129.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 90 | 2.23 | 2.05 | 28 | 1.7 | 120.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 91 | 2.22 | 2.21 | 28 | 1.7 | 130%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 92 | 2.24 | 2.39 | 28 | 1.7 | 140.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 93 | 2.2 | 2.15 | 28 | 1.7 | 126.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 94 | 2.23 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 95 | 2.24 | 2.03 | 28 | 1.7 | 119.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 96 | 2.23 | 2.07 | 28 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 97 | 2.23 | 2.27 | 28 | 1.7 | 133.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 98 | 2.23 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 99 | 2.23 | 2.35 | 28 | 1.7 | 138.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 100 | 2.22 | 2.04 | 28 | 1.7 | 120%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 101 | 2.23 | 2.01 | 28 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 102 | 2.23 | 2.13 | 28 | 1.7 | 125.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 103 | 2.22 | 2.33 | 28 | 1.7 | 137.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 104 | 2.23 | 1.97 | 28 | 1.7 | 115.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 105 | 2.22 | 2.16 | 28 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 106 | 2.23 | 2.08 | 28 | 1.7 | 122.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 107 | 2.23 | 2.39 | 28 | 1.7 | 140.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 108 | 2.21 | 2.11 | 28 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 109 | 2.22 | 2.07 | 28 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 경산VS | 전기실 | 110 | 2.25 | 2.33 | 28 | 1.7 | 137.1%
평균 |  |  |  | 2.2179 | 2.1619 |  |  | 127.2%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 2.52 |  |  | 148.2%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 1.82 |  |  | 107.1%
점검내용 | 1. 소비자측 5시간 방전 후 종지전압 이하로 떨어져 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : #3번 전지 저전압으로 회수 후 용량검증 →2.22V/EA / 1.82~2.52mΩ 3.2V 방전기 테스트 결과 : 186A /1.67V 4. 동인서트-극주 박리 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT
186A 방전 시 전압

## 매전 VS 전기실
형 명 | VGS100 | 제조일자 | 2022.07.07 (FR220707) |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 1 | 2.24 | 2.15 | 26 | 1.7 | 126.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 2 | 2.24 | 2.19 | 26 | 1.7 | 128.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 3 | 2.2 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 4 | 2.24 | 2.23 | 26 | 1.7 | 131.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 5 | 2.23 | 2.02 | 26 | 1.7 | 118.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 6 | 2.24 | 2.16 | 26 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 7 | 2.22 | 2.22 | 26 | 1.7 | 130.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 8 | 2.14 | 2 | 26 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 9 | 2.23 | 2.22 | 26 | 1.7 | 130.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 10 | 2.21 | 2.35 | 26 | 1.7 | 138.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 11 | 2.21 | 1.9 | 26 | 1.7 | 111.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 12 | 2.19 | 1.93 | 26 | 1.7 | 113.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 13 | 2.23 | 2.24 | 26 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 14 | 2.23 | 2.05 | 26 | 1.7 | 120.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 15 | 2.2 | 1.78 | 26 | 1.7 | 104.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 16 | 2.23 | 1.86 | 26 | 1.7 | 109.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 17 | 2.23 | 2.03 | 26 | 1.7 | 119.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 18 | 2.24 | 2.05 | 26 | 1.7 | 120.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 19 | 2.24 | 2.01 | 26 | 1.7 | 118.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 20 | 2.24 | 2.24 | 26 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 21 | 2.24 | 2.08 | 26 | 1.7 | 122.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 22 | 2.24 | 2.11 | 26 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 23 | 2.21 | 2.25 | 26 | 1.7 | 132.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 24 | 2.22 | 2.11 | 26 | 1.7 | 124.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 25 | 2.22 | 2.27 | 26 | 1.7 | 133.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 26 | 2.23 | 2.31 | 26 | 1.7 | 135.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 27 | 2.27 | 2 | 26 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 28 | 2.24 | 2.2 | 26 | 1.7 | 129.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 29 | 2.24 | 1.78 | 26 | 1.7 | 104.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 30 | 2.23 | 1.83 | 26 | 1.7 | 107.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 31 | 2.23 | 1.86 | 26 | 1.7 | 109.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 32 | 2.24 | 2.17 | 26 | 1.7 | 127.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 33 | 2.2 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 34 | 2.23 | 2.12 | 26 | 1.7 | 124.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 35 | 2.23 | 2.47 | 26 | 1.7 | 145.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 36 | 2.22 | 2.41 | 26 | 1.7 | 141.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 37 | 2.24 | 2.17 | 26 | 1.7 | 127.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 38 | 2.24 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 39 | 2.24 | 2.45 | 26 | 1.7 | 144.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 40 | 2.24 | 1.99 | 26 | 1.7 | 117.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 41 | 2.24 | 2.36 | 26 | 1.7 | 138.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 42 | 2.23 | 2.33 | 26 | 1.7 | 137.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 43 | 2.22 | 2.02 | 26 | 1.7 | 118.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 44 | 2.22 | 2.41 | 26 | 1.7 | 141.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 45 | 2.2 | 1.97 | 26 | 1.7 | 115.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 46 | 2.21 | 2.34 | 26 | 1.7 | 137.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 47 | 2.23 | 1.94 | 26 | 1.7 | 114.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 48 | 2.24 | 2.09 | 26 | 1.7 | 122.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 49 | 2.24 | 1.97 | 26 | 1.7 | 115.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 50 | 2.25 | 2.28 | 26 | 1.7 | 134.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 51 | 2.25 | 2.1 | 26 | 1.7 | 123.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 52 | 2.22 | 2.16 | 26 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 53 | 2.23 | 1.95 | 26 | 1.7 | 114.7%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 54 | 2.23 | 2.16 | 26 | 1.7 | 127.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 55 | 2.22 | 2.15 | 26 | 1.7 | 126.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 56 | 2.22 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 57 | 2.25 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 58 | 2.23 | 1.99 | 26 | 1.7 | 117.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 59 | 2.23 | 2.31 | 26 | 1.7 | 135.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 60 | 2.21 | 2.06 | 26 | 1.7 | 121.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 61 | 2.14 | 2.05 | 26 | 1.7 | 120.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 62 | 2.23 | 2 | 26 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 63 | 2.19 | 1.87 | 26 | 1.7 | 110%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 64 | 2.22 | 2 | 26 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 65 | 2.21 | 2.14 | 26 | 1.7 | 125.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 66 | 2.21 | 1.99 | 26 | 1.7 | 117.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 67 | 2.21 | 2.09 | 26 | 1.7 | 122.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 68 | 2.14 | 2.3 | 26 | 1.7 | 135.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 69 | 2.24 | 2.27 | 26 | 1.7 | 133.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 70 | 2.2 | 1.9 | 26 | 1.7 | 111.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 71 | 2.23 | 2.34 | 26 | 1.7 | 137.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 72 | 2.25 | 2.32 | 26 | 1.7 | 136.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 73 | 2.27 | 2.25 | 26 | 1.7 | 132.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 74 | 2.23 | 2.24 | 26 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 75 | 2.23 | 2.1 | 26 | 1.7 | 123.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 76 | 2.23 | 1.96 | 26 | 1.7 | 115.3%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 77 | 2.21 | 2.24 | 26 | 1.7 | 131.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 78 | 2.22 | 1.74 | 26 | 1.7 | 102.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 79 | 2.21 | 1.85 | 26 | 1.7 | 108.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 80 | 2.12 | 2.62 | 26 | 1.7 | 154.1% | 회수 후 용량검증진행예정 | 극주-극주 내부저항 : 2.14mΩ (+)동인서트-극주 : 0.07mΩ (-)동인서트-극주 : 0.08mΩ
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 81 | 2.2 | 2.03 | 26 | 1.7 | 119.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 82 | 2.23 | 1.91 | 26 | 1.7 | 112.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 83 | 2.22 | 2.07 | 26 | 1.7 | 121.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 84 | 2.23 | 1.91 | 26 | 1.7 | 112.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 85 | 2.24 | 2.25 | 26 | 1.7 | 132.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 86 | 2.21 | 1.76 | 26 | 1.7 | 103.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 87 | 2.23 | 1.93 | 26 | 1.7 | 113.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 88 | 2.24 | 2.05 | 26 | 1.7 | 120.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 89 | 2.23 | 2.08 | 26 | 1.7 | 122.4%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 90 | 2.23 | 1.81 | 26 | 1.7 | 106.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 91 | 2.19 | 1.72 | 26 | 1.7 | 101.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 92 | 2.24 | 1.84 | 26 | 1.7 | 108.2%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 93 | 2.23 | 1.9 | 26 | 1.7 | 111.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 94 | 2.25 | 2.26 | 26 | 1.7 | 132.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 95 | 2.16 | 1.87 | 26 | 1.7 | 110%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 96 | 2.24 | 2.14 | 26 | 1.7 | 125.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 97 | 2.23 | 2.04 | 26 | 1.7 | 120%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 98 | 2.22 | 1.94 | 26 | 1.7 | 114.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 99 | 2.2 | 1.83 | 26 | 1.7 | 107.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 100 | 2.23 | 2.09 | 26 | 1.7 | 122.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 101 | 2.15 | 1.94 | 26 | 1.7 | 114.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 102 | 2.22 | 1.92 | 26 | 1.7 | 112.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 103 | 2.22 | 1.97 | 26 | 1.7 | 115.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 104 | 2.22 | 2 | 26 | 1.7 | 117.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 105 | 2.16 | 1.83 | 26 | 1.7 | 107.6%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 106 | 2.22 | 1.81 | 26 | 1.7 | 106.5%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 107 | 2.22 | 2.26 | 26 | 1.7 | 132.9%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 108 | 2.17 | 1.9 | 26 | 1.7 | 111.8%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 109 | 2.22 | 2.45 | 26 | 1.7 | 144.1%
2025-09-09 | 한국가스공사 매전VS | 전기실 | 110 | 2.23 | 2.09 | 26 | 1.7 | 122.9%
평균 |  |  |  | 2.2211 | 2.082 |  |  | 122.5%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 2.62 |  |  | 154.1%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 1.72 |  |  | 101.2%
점검내용 | 1. 소비자측 5시간 방전 후 종지전압 이하로 떨어져 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : #80 전지 저전압으로 회수후 용량검증 진행예정 →2.22V/EA / 1.78~2.62mΩ 3.2V 방전기 테스트 결과 : 186A /1.507V 4. 동인서트-극주 박리 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT
186A 방전 시 전압