## 산업용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 30일 | 점검형태 | BS
업체명 | 정보통신정책연구원 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | UPS | 충전전압(V) | 401.4
제품명 | GSL1000 | DC(A) | 3.6
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 10.4
LOT | 2014.01.19 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.11 | 1.08 | 348.4%
2 | 2.35 | 0.56 | 180.6%
3 | 1.97 | 1.5 | 483.9%
4 | 2.21 | 1.03 | 332.3%
5 | 2.1 | 0.88 | 283.9%
6 | 2.27 | 0.54 | 174.2%
7 | 2.31 | 0.6 | 193.5%
8 | 2.39 | 0.73 | 235.5%
9 | 2.31 | 0.49 | 158.1%
10 | 2.34 | 0.49 | 158.1%
11 | 2.14 | 0.43 | 138.7%
12 | 2.36 | 0.54 | 174.2%
13 | 2.33 | 0.53 | 171%
14 | 2.34 | 0.54 | 174.2%
15 | 2.35 | 0.6 | 193.5%
16 | 2.35 | 0.52 | 167.7%
17 | 2.27 | 0.7 | 225.8%
18 | 2.06 | 1.13 | 364.5%
19 | 2.11 | 0.96 | 309.7%
20 | 1.76 | 94 | 30323%
21 | 2.24 | 0.52 | 167.7%
22 | 1.69 | 89 | 28710%
23 | 2.34 | 0.62 | 200%
24 | 1.59 | 408 | 131613%
25 | 1.83 | 47 | 15161%
26 | 1.96 | 4.45 | 1435%
27 | 1.98 | 3.61 | 1165%
28 | 2.02 | 14 | 4516%
29 | 2.09 | 0.86 | 277.4%
30 | 1.92 | 3.33 | 1074%
31 | 2.31 | 0.59 | 190.3%
32 | 2.23 | 0.85 | 274.2%
33 | 2.25 | 0.45 | 145.2%
34 | 2.04 | 1.19 | 383.9%
35 | 2.25 | 0.52 | 167.7%
36 | 2.23 | 0.49 | 158.1%
37 | 2.23 | 0.48 | 154.8%
38 | 2.29 | 33 | 10645%
39 | 2.25 | 0.46 | 148.4%
40 | 2.23 | 27 | 8710%
41 | 2.23 | 18 | 5806%
42 | 2.27 | 29 | 9355%
43 | 2.24 | 28 | 9032%
44 | 2.23 | 3 | 967.7%
45 | 2.25 | 24 | 7742%
46 | 2.24 | 29 | 9355%
47 | 2.23 | 22 | 7097%
48 | 2.36 | 0.42 | 135.5%
49 | 2.23 | 0.42 | 135.5%
50 | 2.25 | 0.54 | 174.2%
51 | 2.25 | 0.41 | 132.3%
52 | 2.23 | 0.43 | 138.7%
53 | 2.24 | 0.43 | 138.7%
54 | 2.22 | 0.44 | 141.9%
55 | 2.24 | 0.4 | 129%
56 | 2.24 | 0.5 | 161.3%
57 | 2.24 | 0.48 | 154.8%
58 | 2.24 | 0.48 | 154.8%
59 | 2.22 | 0.52 | 167.7%
60 | 2.25 | 0.56 | 180.6%
61 | 2.29 | 0.65 | 209.7%
62 | 2.31 | 0.46 | 148.4%
63 | 2.27 | 0.47 | 151.6%
64 | 2.29 | 0.52 | 167.7%
65 | 2.29 | 0.45 | 145.2%
66 | 2.27 | 0.44 | 141.9%
67 | 2.29 | 0.6 | 193.5%
68 | 2.29 | 0.56 | 180.6%
69 | 2.27 | 0.46 | 148.4%
70 | 2.25 | 0.5 | 161.3%
71 | 2.27 | 0.43 | 138.7%
72 | 2.23 | 0.45 | 145.2%
73 | 2.25 | 0.45 | 145.2%
74 | 2.25 | 0.41 | 132.3%
75 | 2.24 | 0.49 | 158.1%
76 | 2.24 | 0.44 | 141.9%
77 | 2.1 | 0.52 | 167.7%
78 | 2.23 | 0.45 | 145.2%
79 | 2.22 | 0.46 | 148.4%
80 | 2.24 | 0.5 | 161.3%
81 | 2.33 | 0.54 | 174.2%
82 | 2.27 | 0.51 | 164.5%
83 | 2.27 | 0.49 | 158.1%
84 | 2.33 | 0.49 | 158.1%
85 | 2.34 | 0.44 | 141.9%
86 | 2.34 | 0.54 | 174.2%
87 | 2.39 | 0.59 | 190.3%
88 | 2.06 | 0.9 | 290.3%
89 | 2.34 | 0.49 | 158.1%
90 | 2.34 | 0.51 | 164.5%
91 | 2.08 | 0.62 | 200%
92 | 2.23 | 0.46 | 148.4%
93 | 2.24 | 0.48 | 154.8%
94 | 2.17 | 0.48 | 154.8%
95 | 2.25 | 0.56 | 180.6%
96 | 2.34 | 0.49 | 158.1%
97 | 2.35 | 0.48 | 154.8%
98 | 2.35 | 0.51 | 164.5%
99 | 2.29 | 0.52 | 167.7%
100 | 2.34 | 0.56 | 180.6%
101 | 2.25 | 0.48 | 154.8%
102 | 2.29 | 0.49 | 158.1%
103 | 2.34 | 0.49 | 158.1%
104 | 2.34 | 1 | 322.6%
105 | 2.42 | 0.43 | 138.7%
106 | 2.24 | 0.46 | 148.4%
107 | 2.24 | 0.5 | 161.3%
108 | 2.22 | 0.47 | 151.6%
109 | 2.23 | 0.42 | 135.5%
110 | 2.24 | 0.52 | 167.7%
111 | 2.06 | 0.67 | 216.1%
112 | 2.13 | 0.69 | 222.6%
113 | 2.27 | 0.49 | 158.1%
114 | 2.13 | 0.62 | 200%
115 | 2.27 | 0.46 | 148.4%
116 | 2.23 | 0.49 | 158.1%
117 | 2.25 | 0.56 | 180.6%
118 | 2.24 | 0.51 | 164.5%
119 | 2.24 | 0.51 | 164.5%
120 | 2.25 | 0.64 | 206.5%
121 | 2.35 | 0.83 | 267.7%
122 | 2.35 | 0.79 | 254.8%
123 | 2.34 | 0.66 | 212.9%
124 | 2.34 | 0.65 | 209.7%
125 | 2.15 | 0.48 | 154.8%
126 | 2.25 | 0.66 | 212.9%
127 | 2.29 | 0.65 | 209.7%
128 | 2.31 | 0.72 | 232.3%
129 | 2.33 | 0.71 | 229%
130 | 2.11 | 0.79 | 254.8%
131 | 2.22 | 0.69 | 222.6%
132 | 2.23 | 0.67 | 216.1%
133 | 2.25 | 0.67 | 216.1%
134 | 2.22 | 0.62 | 200%
135 | 2.22 | 0.68 | 219.4%
136 | 2.25 | 0.74 | 238.7%
137 | 2.27 | 0.77 | 248.4%
138 | 2.25 | 0.86 | 277.4%
139 | 2.27 | 0.84 | 271%
140 | 2.22 | 0.78 | 251.6%
141 | 2.22 | 0.88 | 283.9%
142 | 2.21 | 0.85 | 274.2%
143 | 2.23 | 0.89 | 287.1%
144 | 2.22 | 0.85 | 274.2%
145 | 2.21 | 0.81 | 261.3%
146 | 2.21 | 0.83 | 267.7%
147 | 2.27 | 0.92 | 296.8%
148 | 2.21 | 0.93 | 300%
149 | 2.25 | 1.04 | 335.5%
150 | 2.09 | 1.91 | 616.1%
151 | 2 | 3.08 | 993.5%
152 | 2.08 | 1.49 | 480.6%
153 | 1.98 | 3.22 | 1039%
154 | 2.12 | 1.48 | 477.4%
155 | 2.38 | 1.08 | 348.4%
156 | 2 | 1.54 | 496.8%
157 | 2.36 | 1.28 | 412.9%
158 | 1.99 | 4.04 | 1303%
159 | 2 | 1.91 | 616.1%
160 | 2.06 | 1.59 | 512.9%
161 | 2.34 | 1.11 | 358.1%
162 | 2.1 | 1.73 | 558.1%
163 | 1.98 | 2.94 | 948.4%
164 | 2.09 | 1.15 | 371%
165 | 2.06 | 1.81 | 583.9%
166 | 2.06 | 1.59 | 512.9%
167 | 2.04 | 1.84 | 593.5%
168 | 2.34 | 1.43 | 461.3%
169 | 2.37 | 1.59 | 512.9%
170 | 2.25 | 1.01 | 325.8%
171 | 2.08 | 1.83 | 590.3%
172 | 2.36 | 1.22 | 393.5%
173 | 2.11 | 1.6 | 516.1%
174 | 2.08 | 1.35 | 435.5%
175 | 2.04 | 2.46 | 793.5%
176 | 2.34 | 1.58 | 509.7%
177 | 2.37 | 1.77 | 571%
178 | 2.06 | 1.75 | 564.5%
179 | 2.02 | 2.04 | 658.1%
180 | 2.12 | 1.28 | 412.9%
평균 | 2.2136 | 5.6252 | 419.1%