## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 30일 | 점검형태 | BS
업체명 | 메이플자이 2단지 | 온도(℃) | 29 ~ 30
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.7
제품명 | RP100-12(+) | DC(A) | 1
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1.2
LOT | 2024.04.04(KJ4D04) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 4.1
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.19 | 3.81 | 92.93%
2 | 13.18 | 3.93 | 95.85%
3 | 13.18 | 3.75 | 91.46%
4 | 13.19 | 3.91 | 95.37%
5 | 13.19 | 3.79 | 92.44%
6 | 13.2 | 3.85 | 93.9%
7 | 13.2 | 3.88 | 94.63%
8 | 13.2 | 3.86 | 94.15%
9 | 13.2 | 3.89 | 94.88%
평균 | 13.1922 | 3.8522 | 93.96%