## DC-HDU3G1A-D6
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 30일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | DC-HDU3G1A-D6 | 충전전압(V) | 122.9
제품명 | MSB300FF | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.23(2303231E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.245 | 0.446 | 92.92%
2 | 2.242 | 0.47 | 97.92%
3 | 2.24 | 0.471 | 98.12%
4 | 2.235 | 0.474 | 98.75%
5 | 2.237 | 0.446 | 92.92%
6 | 2.241 | 0.449 | 93.54%
7 | 2.242 | 0.469 | 97.71%
8 | 2.238 | 0.482 | 100.4%
9 | 2.24 | 0.503 | 104.8%
10 | 2.248 | 0.465 | 96.88%
11 | 2.24 | 0.454 | 94.58%
12 | 2.07 | 1.89 | 393.8%
13 | 2.239 | 0.479 | 99.79%
14 | 2.238 | 0.464 | 96.67%
15 | 2.237 | 0.482 | 100.4%
16 | 2.238 | 0.497 | 103.5%
17 | 2.232 | 0.489 | 101.9%
18 | 2.239 | 0.494 | 102.9%
19 | 2.237 | 0.48 | 100%
20 | 2.24 | 0.471 | 98.12%
21 | 2.238 | 0.504 | 105%
22 | 2.237 | 0.486 | 101.2%
23 | 2.237 | 0.478 | 99.58%
24 | 2.236 | 0.457 | 95.21%
25 | 2.24 | 0.496 | 103.3%
26 | 2.197 | 0.49 | 102.1%
27 | 2.239 | 0.49 | 102.1%
28 | 2.24 | 0.476 | 99.17%
29 | 2.243 | 0.451 | 93.96%
30 | 2.237 | 0.475 | 98.96%
31 | 2.232 | 0.502 | 104.6%
32 | 2.235 | 0.501 | 104.4%
33 | 2.239 | 0.514 | 107.1%
34 | 2.241 | 0.477 | 99.38%
35 | 2.24 | 0.493 | 102.7%
36 | 2.235 | 0.47 | 97.92%
37 | 2.239 | 0.499 | 104%
38 | 2.245 | 0.512 | 106.7%
39 | 2.241 | 0.491 | 102.3%
40 | 2.225 | 0.524 | 109.2%
41 | 2.242 | 0.514 | 107.1%
42 | 2.237 | 0.48 | 100%
43 | 2.242 | 0.489 | 101.9%
44 | 2.244 | 0.536 | 111.7%
45 | 2.243 | 0.488 | 101.7%
46 | 2.241 | 0.477 | 99.38%
47 | 2.242 | 0.481 | 100.2%
48 | 2.238 | 0.49 | 102.1%
49 | 2.24 | 0.509 | 106%
50 | 2.239 | 0.472 | 98.33%
51 | 2.235 | 0.51 | 106.2%
52 | 2.237 | 0.515 | 107.3%
53 | 2.239 | 0.466 | 97.08%
54 | 2.238 | 0.477 | 99.38%
55 | 2.238 | 0.444 | 92.5%
평균 | 2.2351 | 0.50925 | 106.1%

## DC-HDU3G1A-C7
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 30일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | DC-HDU3G1A-C7 | 충전전압(V) | 122.1
제품명 | MSB300FF | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.23(2303231E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.225 | 0.501 | 104.4%
2 | 2.222 | 0.491 | 102.3%
3 | 2.221 | 0.511 | 106.5%
4 | 2.215 | 0.458 | 95.42%
5 | 2.223 | 0.501 | 104.4%
6 | 2.223 | 0.467 | 97.29%
7 | 2.223 | 0.472 | 98.33%
8 | 2.217 | 0.481 | 100.2%
9 | 2.221 | 0.493 | 102.7%
10 | 2.234 | 0.476 | 99.17%
11 | 2.231 | 0.475 | 98.96%
12 | 2.229 | 0.47 | 97.92%
13 | 2.226 | 0.477 | 99.38%
14 | 2.233 | 0.489 | 101.9%
15 | 2.229 | 0.489 | 101.9%
16 | 2.224 | 0.48 | 100%
17 | 2.226 | 0.484 | 100.8%
18 | 2.23 | 0.478 | 99.58%
19 | 2.225 | 0.494 | 102.9%
20 | 2.223 | 0.49 | 102.1%
21 | 2.23 | 0.5 | 104.2%
22 | 2.227 | 0.464 | 96.67%
23 | 2.226 | 0.487 | 101.5%
24 | 2.221 | 0.475 | 98.96%
25 | 2.09 | 1.38 | 287.5%
26 | 2.221 | 0.466 | 97.08%
27 | 2.224 | 0.47 | 97.92%
28 | 2.08 | 2.18 | 454.2%
29 | 2.224 | 0.445 | 92.71%
30 | 2.237 | 0.474 | 98.75%
31 | 2.234 | 0.479 | 99.79%
32 | 2.219 | 0.462 | 96.25%
33 | 2.221 | 0.48 | 100%
34 | 2.223 | 0.486 | 101.2%
35 | 2.226 | 0.494 | 102.9%
36 | 2.221 | 0.48 | 100%
37 | 2.22 | 0.467 | 97.29%
38 | 2.219 | 0.465 | 96.88%
39 | 2.218 | 0.431 | 89.79%
40 | 2.222 | 0.418 | 87.08%
41 | 2.221 | 0.487 | 101.5%
42 | 2.228 | 0.472 | 98.33%
43 | 2.221 | 0.478 | 99.58%
44 | 2.227 | 0.484 | 100.8%
45 | 2.227 | 0.478 | 99.58%
46 | 2.225 | 0.475 | 98.96%
47 | 2.225 | 0.476 | 99.17%
48 | 2.226 | 0.433 | 90.21%
49 | 2.225 | 0.505 | 105.2%
50 | 2.23 | 0.491 | 102.3%
51 | 2.232 | 0.481 | 100.2%
52 | 2.229 | 0.448 | 93.33%
53 | 2.229 | 0.484 | 100.8%
54 | 2.225 | 0.493 | 102.7%
55 | 2.206 | 0.451 | 93.96%
평균 | 2.2196 | 0.52393 | 109.2%

## DC-HDU3G1A-C4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 30일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | DC-HDU3G1A-C4 | 충전전압(V) | 121.8
제품명 | MSB300FF | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.23(2303231E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.215 | 0.463 | 96.46%
2 | 2.219 | 0.475 | 98.96%
3 | 2.214 | 0.466 | 97.08%
4 | 2.213 | 0.464 | 96.67%
5 | 2.213 | 0.473 | 98.54%
6 | 2.218 | 0.477 | 99.38%
7 | 2.217 | 0.47 | 97.92%
8 | 2.216 | 0.5 | 104.2%
9 | 2.212 | 0.465 | 96.88%
10 | 2.215 | 0.45 | 93.75%
11 | 2.217 | 0.443 | 92.29%
12 | 2.216 | 0.443 | 92.29%
13 | 2.218 | 0.447 | 93.12%
14 | 2.212 | 0.465 | 96.88%
15 | 2.214 | 0.447 | 93.12%
16 | 2.215 | 0.48 | 100%
17 | 2.214 | 0.45 | 93.75%
18 | 2.213 | 0.455 | 94.79%
19 | 2.212 | 0.446 | 92.92%
20 | 2.218 | 0.51 | 106.2%
21 | 2.222 | 0.449 | 93.54%
22 | 2.217 | 0.468 | 97.5%
23 | 2.219 | 0.428 | 89.17%
24 | 2.05 | 3.07 | 639.6%
25 | 2.219 | 0.472 | 98.33%
26 | 2.214 | 0.45 | 93.75%
27 | 2.212 | 0.466 | 97.08%
28 | 2.214 | 0.43 | 89.58%
29 | 2.216 | 0.437 | 91.04%
30 | 2.21 | 0.46 | 95.83%
31 | 2.212 | 0.468 | 97.5%
32 | 2.217 | 0.453 | 94.38%
33 | 2.216 | 0.505 | 105.2%
34 | 2.216 | 0.453 | 94.38%
35 | 2.223 | 0.48 | 100%
36 | 2.215 | 0.47 | 97.92%
37 | 2.215 | 0.454 | 94.58%
38 | 2.214 | 0.435 | 90.62%
39 | 2.217 | 0.43 | 89.58%
40 | 2.22 | 0.486 | 101.2%
41 | 2.234 | 0.441 | 91.88%
42 | 2.219 | 0.467 | 97.29%
43 | 2.217 | 0.493 | 102.7%
44 | 2.219 | 0.48 | 100%
45 | 2.216 | 0.458 | 95.42%
46 | 2.214 | 0.467 | 97.29%
47 | 2.213 | 0.47 | 97.92%
48 | 2.229 | 0.429 | 89.38%
49 | 2.217 | 0.46 | 95.83%
50 | 2.218 | 0.458 | 95.42%
51 | 2.217 | 0.418 | 87.08%
52 | 2.217 | 0.472 | 98.33%
53 | 2.219 | 0.475 | 98.96%
54 | 2.22 | 0.466 | 97.08%
55 | 2.218 | 0.49 | 102.1%
평균 | 2.2136 | 0.50904 | 106%