## 초량국사 7층 축전지#3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB190300066
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 7층 축전지 #3 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.93 | 116.3%
2 | 2.23 | 0.92 | 115%
3 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
4 | 2.24 | 0.84 | 105% | 크랙
5 | 2.24 | 0.92 | 115%
6 | 2.24 | 0.94 | 117.5%
7 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
8 | 2.24 | 0.94 | 117.5%
9 | 2.25 | 0.88 | 110%
10 | 2.24 | 0.89 | 111.2%
11 | 2.23 | 0.9 | 112.5%
12 | 2.26 | 0.79 | 98.75%
13 | 2.24 | 0.88 | 110%
14 | 2.23 | 0.88 | 110% | 크랙
15 | 2.25 | 0.79 | 98.75%
16 | 2.25 | 0.94 | 117.5%
17 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
18 | 2.25 | 0.83 | 103.7%
19 | 2.25 | 0.84 | 105%
20 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
21 | 2.24 | 0.84 | 105%
22 | 2.24 | 0.94 | 117.5%
23 | 2.23 | 0.88 | 110%
24 | 2.24 | 0.79 | 98.75%

## 초량국사 4층 축전지#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB191100048
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 96.25%
2 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
3 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
4 | 2.24 | 0.75 | 93.75%
5 | 2.24 | 0.71 | 88.75%
6 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
7 | 2.24 | 0.72 | 90%
8 | 2.25 | 0.67 | 83.75%
9 | 2.24 | 0.63 | 78.75%
10 | 2.23 | 0.82 | 102.5%
11 | 2.24 | 0.76 | 95%
12 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
13 | 2.24 | 0.69 | 86.25%
14 | 2.24 | 0.73 | 91.25%
15 | 2.24 | 0.77 | 96.25%
16 | 2.23 | 0.64 | 80%
17 | 2.22 | 0.74 | 92.5%
18 | 2.24 | 0.78 | 97.5%
19 | 2.24 | 0.7 | 87.5%
20 | 2.24 | 0.6 | 75%
21 | 2.25 | 0.78 | 97.5%
22 | 2.25 | 0.69 | 86.25% | 크랙
23 | 2.24 | 0.78 | 97.5%
24 | 2.24 | 0.8 | 100%

## 초량국사 4층 축전지#4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB191100014
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-05 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.8 | 100% |  | =
2 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
3 | 2.23 | 0.73 | 91.25%
4 | 2.24 | 0.8 | 100%
5 | 2.24 | 0.8 | 100%
6 | 2.23 | 0.82 | 102.5%
7 | 2.24 | 0.84 | 105%
8 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
9 | 2.24 | 0.8 | 100%
10 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
11 | 2.24 | 0.8 | 100%
12 | 2.24 | 0.78 | 97.5%
13 | 2.24 | 0.76 | 95%
14 | 2.24 | 0.73 | 91.25%
15 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
16 | 2.23 | 0.73 | 91.25%
17 | 2.22 | 0.79 | 98.75%
18 | 2.24 | 0.76 | 95%
19 | 2.24 | 0.78 | 97.5%
20 | 2.24 | 0.78 | 97.5% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 92.5%
22 | 2.25 | 0.82 | 102.5%
23 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
24 | 2.24 | 0.72 | 90%

## 초량국사 4층 축전지#3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB191100009
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-11-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.81 | 101.2%
2 | 2.25 | 0.9 | 112.5%
3 | 2.25 | 0.85 | 106.2%
4 | 2.25 | 0.93 | 116.3%
5 | 2.24 | 0.87 | 108.7% | 크랙(접착제 부풀음)
6 | 2.22 | 0.86 | 107.5%
7 | 2.25 | 0.8 | 100%
8 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
9 | 2.24 | 0.73 | 91.25%
10 | 2.25 | 0.84 | 105%
11 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
12 | 2.23 | 0.95 | 118.7%
13 | 2.24 | 0.84 | 105%
14 | 2.24 | 0.74 | 92.5%
15 | 2.24 | 0.93 | 116.3%
16 | 2.23 | 0.79 | 98.75% | 크랙
17 | 2.25 | 0.82 | 102.5%
18 | 2.27 | 0.82 | 102.5%
19 | 2.24 | 0.81 | 101.2%
20 | 2.24 | 0.92 | 115%
21 | 2.26 | 0.81 | 101.2%
22 | 2.23 | 0.91 | 113.8% | 크랙
23 | 2.23 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.27 | 0.79 | 98.75%

## 영주 철도국사 축전지 2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100001 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100001
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.64 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5% |  | 1 | 2.24 | 0.6 | 75%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.72 | 90% | 크랙
3 | 2.24 | 0.88 | 110% |  | 3 | 2.24 | 0.72 | 90%
4 | 2.25 | 0.84 | 105% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.73 | 91.25% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8% |  | 5 | 2.24 | 0.71 | 88.75%
6 | 2.24 | 0.88 | 110% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 86.25%
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.72 | 90% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 90%
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7% | 기존 접착제 부풀음 | 9 | 2.23 | 0.61 | 76.25% | 크랙
10 | 2.23 | 0.88 | 110% |  | 10 | 2.24 | 0.7 | 87.5%
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 11 | 2.23 | 0.71 | 88.75%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% |  | 12 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2% |  | 13 | 2.25 | 0.84 | 105%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7% |  | 14 | 2.23 | 0.67 | 83.75%
15 | 2.24 | 0.84 | 105% |  | 15 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 85%
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2% | 크랙 | 17 | 2.24 | 0.66 | 82.5% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7% |  | 18 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2% |  | 19 | 2.24 | 0.7 | 87.5%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 20 | 2.24 | 0.75 | 93.75%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 92.5% | 크랙
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2% |  | 22 | 2.21 | 0.77 | 96.25%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 85%
24 | 2.24 | 0.8 | 100% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 107.8% |  | 평균 | 2.2375 | 0.70417 | 88.02%

## 안동 평화국사 축전지F조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100004 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100004
업체명 | LG U+ 안동평화국사 | 온도(℃) | 26 |  | 업체명 | LG U+ 안동평화국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 F조 | 충전전압(V) | 53.53 |  | 용도,장소 | 축전지 F조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.6 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.84125
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.78 | 97.5% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 89.15%
2 | 2.23 | 0.75 | 93.75% |  | 2 | 2.23 | 0.8 | 95.1%
3 | 2.23 | 0.82 | 102.5% |  | 3 | 2.23 | 0.87 | 103.4%
4 | 2.23 | 0.86 | 107.5% |  | 4 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
5 | 2.22 | 0.83 | 103.7% |  | 5 | 2.22 | 0.85 | 101%
6 | 2.23 | 0.73 | 91.25% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.88 | 104.6% | 크랙
7 | 2.23 | 0.73 | 91.25% |  | 7 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
8 | 2.23 | 0.8 | 100% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
9 | 2.23 | 0.84 | 105% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.83 | 98.66% | 크랙
10 | 2.23 | 0.85 | 106.2% |  | 10 | 2.23 | 0.85 | 101%
11 | 2.24 | 0.82 | 102.5% |  | 11 | 2.24 | 0.9 | 107%
12 | 2.24 | 0.86 | 107.5% |  | 12 | 2.24 | 0.82 | 97.47%
13 | 2.23 | 0.89 | 111.2% |  | 13 | 2.23 | 0.88 | 104.6%
14 | 2.23 | 0.87 | 108.7% |  | 14 | 2.24 | 0.8 | 95.1%
15 | 2.23 | 0.78 | 97.5% |  | 15 | 2.23 | 0.86 | 102.2%
16 | 2.23 | 0.81 | 101.2% |  | 16 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
17 | 2.23 | 0.88 | 110% |  | 17 | 2.23 | 0.85 | 101%
18 | 2.23 | 0.89 | 111.2% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 96.29%
19 | 2.23 | 0.88 | 110% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 97.47%
20 | 2.23 | 0.87 | 108.7% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 99.85% | 크랙
21 | 2.23 | 0.83 | 103.7% |  | 21 | 2.23 | 0.79 | 93.91%
22 | 2.23 | 0.84 | 105% |  | 22 | 2.23 | 0.94 | 111.7%
23 | 2.23 | 0.8 | 100% | 기존 접착제 부풀음 | 23 | 2.23 | 0.87 | 103.4% | 크랙
24 | 2.24 | 0.79 | 98.75% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
평균 | 2.2308 | 0.825 | 103.1% |  | 평균 | 2.2308 | 0.84125 | 100%

## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-20 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040 |  | 점검일 | 2025-10-01 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8 |  | 업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.83 |  | 용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.81542 |  | LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.81167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.82 | 100.6% |  | 1 | 2.24 | 0.81 | 99.79%
2 | 2.25 | 0.75 | 91.98% |  | 2 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
3 | 2.27 | 0.81 | 99.34% |  | 3 | 2.27 | 0.78 | 96.1%
4 | 2.27 | 0.78 | 95.66% |  | 4 | 2.28 | 0.72 | 88.71%
5 | 2.24 | 0.76 | 93.2% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.81 | 99.79% | 크랙
6 | 2.24 | 0.81 | 99.34% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.8 | 98.56% | 크랙
7 | 2.23 | 0.84 | 103% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
8 | 2.26 | 0.84 | 103% |  | 8 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
9 | 2.26 | 0.85 | 104.2% |  | 9 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
10 | 2.25 | 0.85 | 104.2% |  | 10 | 2.25 | 0.86 | 106%
11 | 2.24 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.74 | 91.17% | 크랙
12 | 2.24 | 0.86 | 105.5% |  | 12 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
13 | 2.24 | 0.88 | 107.9% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
14 | 2.24 | 0.83 | 101.8% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
15 | 2.24 | 0.79 | 96.88% |  | 15 | 2.24 | 0.73 | 89.94%
16 | 2.24 | 0.84 | 103% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.78 | 96.1% | 크랙
17 | 2.23 | 0.82 | 100.6% |  | 17 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
18 | 2.24 | 0.87 | 106.7% |  | 18 | 2.24 | 0.88 | 108.4%
19 | 2.24 | 0.76 | 93.2% |  | 19 | 2.24 | 0.75 | 92.4%
20 | 2.24 | 0.84 | 103% |  | 20 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
21 | 2.26 | 0.86 | 105.5% |  | 21 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
22 | 2.23 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 22 | 2.23 | 0.88 | 108.4% | 크랙
23 | 2.23 | 0.83 | 101.8% |  | 23 | 2.23 | 0.9 | 110.9%
24 | 2.24 | 0.78 | 95.66% |  | 24 | 2.23 | 0.76 | 93.63%
평균 | 2.2442 | 0.81542 | 100% |  | 평균 | 2.2442 | 0.81167 | 100%

## 상대국사 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100013 |  | 점검일 | 2025-10-15 | LG U+ 관리코드 | GYB210100013
업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 19 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.9 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86333 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88042
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 92.66% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.85 | 96.55% | 크랙
2 | 2.23 | 0.84 | 97.3% |  | 2 | 2.23 | 0.85 | 96.55%
3 | 2.24 | 0.83 | 96.14% |  | 3 | 2.24 | 0.86 | 97.68%
4 | 2.24 | 0.85 | 98.46% | 추가발생 | 4 | 2.24 | 0.9 | 102.2% | 기 접착제 부풀음
5 | 2.25 | 0.89 | 103.1% |  | 5 | 2.25 | 0.9 | 102.2%
6 | 2.23 | 0.88 | 101.9% |  | 6 | 2.23 | 0.92 | 104.5%
7 | 2.26 | 0.82 | 94.98% |  | 7 | 2.27 | 0.85 | 96.55%
8 | 2.24 | 0.85 | 98.46% |  | 8 | 2.24 | 0.92 | 104.5%
9 | 2.25 | 0.92 | 106.6% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙
10 | 2.25 | 0.88 | 101.9% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙
11 | 2.26 | 0.87 | 100.8% |  | 11 | 2.26 | 0.92 | 104.5%
12 | 2.25 | 0.9 | 104.2% |  | 12 | 2.25 | 0.92 | 104.5%
13 | 2.26 | 0.85 | 98.46% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 105.6%
14 | 2.26 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.93 | 105.6% | 크랙
15 | 2.25 | 0.87 | 100.8% | 크랙,기존 크랙 확장 | 15 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙
16 | 2.25 | 0.92 | 106.6% |  | 16 | 2.25 | 0.87 | 98.82%
17 | 2.23 | 0.86 | 99.61% | 크랙,기존 크랙 확장 | 17 | 2.23 | 0.82 | 93.14% | 크랙
18 | 2.25 | 0.85 | 98.46% |  | 18 | 2.25 | 0.91 | 103.4%
19 | 2.25 | 0.9 | 104.2% | 추가발생 | 19 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙
20 | 2.24 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.81 | 92% | 크랙
21 | 2.24 | 0.87 | 100.8% |  | 21 | 2.24 | 0.81 | 92%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.82% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 87.46%
23 | 2.25 | 0.86 | 99.61% |  | 23 | 2.25 | 0.8 | 90.87%
24 | 2.25 | 0.83 | 96.14% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 105.6%
평균 | 2.2471 | 0.86333 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.88042 | 100%

## 상대국사 축전지 #1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100012 |  | 점검일 | 2025-10-15 | LG U+ 관리코드 | GYB210100012
업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.9 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71667 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71792
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 97.67% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.64 | 89.15% | 크랙
2 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 2 | 2.25 | 0.6 | 83.58%
3 | 2.25 | 0.66 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
4 | 2.24 | 0.67 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.64 | 89.15%
5 | 2.23 | 0.75 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.66 | 91.93%
6 | 2.26 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙
7 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.67 | 93.33%
8 | 2.25 | 0.74 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙
9 | 2.24 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.76 | 105.9% | 크랙
10 | 2.24 | 0.72 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
11 | 2.25 | 0.66 | 92.09% |  | 11 | 2.25 | 0.74 | 103.1%
12 | 2.25 | 0.75 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.81 | 112.8% | 크랙
13 | 2.26 | 0.74 | 103.3% |  | 13 | 2.25 | 0.77 | 107.3%
14 | 2.26 | 0.7 | 97.67% |  | 14 | 2.26 | 0.74 | 103.1%
15 | 2.25 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.75 | 104.5%
17 | 2.25 | 0.77 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.73 | 101.7%
18 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 18 | 2.25 | 0.7 | 97.5%
19 | 2.23 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.71 | 98.9%
20 | 2.26 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 20 | 2.26 | 0.72 | 100.3% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 21 | 2.25 | 0.69 | 96.11%
22 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 22 | 2.24 | 0.72 | 100.3%
23 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 94.72%
24 | 2.25 | 0.73 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.72 | 100.3%
평균 | 2.2471 | 0.71667 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.71792 | 100%

## 효목국사 4층 축전지 #3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB200400021
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.92 | 115%
2 | 2.23 | 0.82 | 102.5% | 크랙
3 | 2.23 | 0.86 | 107.5%
4 | 2.23 | 0.8 | 100%
5 | 2.23 | 0.87 | 108.7%
6 | 2.23 | 0.78 | 97.5% | 크랙
7 | 2.25 | 0.88 | 110%
8 | 2.23 | 0.88 | 110%
9 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
10 | 2.24 | 0.98 | 122.5%
11 | 2.23 | 0.9 | 112.5%
12 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
13 | 2.24 | 0.92 | 115%
14 | 2.23 | 0.95 | 118.7%
15 | 2.24 | 0.87 | 108.7%
16 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
17 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
18 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
19 | 2.23 | 0.8 | 100%
20 | 2.23 | 0.76 | 95%
21 | 2.23 | 0.99 | 123.7%
22 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
23 | 2.23 | 0.81 | 101.2%
24 | 2.23 | 0.96 | 120%

## 효목국사 2층 축전지C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB210600019
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.84 | 105%
2 | 2.23 | 0.91 | 113.8%
3 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
4 | 2.24 | 0.92 | 115%
5 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
6 | 2.24 | 0.8 | 100%
7 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
8 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
9 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
10 | 2.23 | 0.97 | 121.2%
11 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% | 크랙
13 | 2.25 | 0.9 | 112.5%
14 | 2.25 | 0.96 | 120%
15 | 2.24 | 0.84 | 105%
16 | 2.24 | 0.84 | 105%
17 | 2.23 | 0.96 | 120%
18 | 2.24 | 0.89 | 111.2%
19 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
20 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
21 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
22 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
23 | 2.23 | 0.84 | 105%
24 | 2.25 | 0.93 | 116.3%

## 상주 냉림국사 축전지 D조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100003 |  | 점검일 | 2025-10-16 | LG U+ 관리코드 | GYB201100003
업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.56 |  | 용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.86208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5% |  | 1 | 2.24 | 0.9 | 104.4%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2% |  | 2 | 2.26 | 0.89 | 103.2%
3 | 2.24 | 0.88 | 110% |  | 3 | 2.24 | 0.88 | 102.1%
4 | 2.25 | 0.84 | 105% |  | 4 | 2.25 | 0.84 | 97.44%
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8% |  | 5 | 2.24 | 0.91 | 105.6%
6 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙(기존 접착재 부풀음)
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5% |  | 7 | 2.22 | 0.86 | 99.76%
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7% |  | 9 | 2.23 | 0.95 | 110.2%
10 | 2.23 | 0.88 | 110% | 크랙 | 10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% | 크랙
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 11 | 2.22 | 0.82 | 95.12%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% | 크랙
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2% |  | 13 | 2.23 | 0.85 | 98.6%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 100.9%
15 | 2.24 | 0.84 | 105% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 97.44%
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5% |  | 16 | 2.22 | 0.94 | 109%
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2% | 크랙 | 17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7% |  | 18 | 2.24 | 0.83 | 96.28%
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2% |  | 19 | 2.22 | 0.85 | 98.6%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 20 | 2.22 | 0.82 | 95.12%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 95.12%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 93.96%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 99.76%
24 | 2.24 | 0.8 | 100% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 92.8%
[5 empty] | 평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100%

## 김천국사 축전지 4조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.56 |  | 용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8325
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5% |  | 1 | 2.23 | 0.77 | 92.49%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2% |  | 2 | 2.26 | 0.85 | 102.1%
3 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.81 | 97.3% | 크랙
4 | 2.25 | 0.84 | 105% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.75 | 90.09% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8% |  | 5 | 2.24 | 0.83 | 99.7%
6 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.85 | 102.1% | 크랙
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5% | 크랙 | 7 | 2.22 | 0.82 | 98.5% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.88 | 105.7% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7% |  | 9 | 2.22 | 0.93 | 111.7%
10 | 2.23 | 0.88 | 110% |  | 10 | 2.22 | 0.87 | 104.5%
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 11 | 2.22 | 0.84 | 100.9%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% |  | 12 | 2.24 | 0.83 | 99.7%
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2% |  | 13 | 2.23 | 0.91 | 109.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 104.5%
15 | 2.24 | 0.84 | 105% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.86 | 103.3% | 크랙(기존 접착제 부풀음)
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5% | 크랙(기존 접착제 부풀음) | 16 | 2.22 | 0.94 | 112.9% | 크랙(기존 접착제 부풀음)
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2% |  | 17 | 2.2 | 0.73 | 87.69%
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.8 | 96.1% | 크랙
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2% |  | 19 | 2.22 | 0.81 | 97.3%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5% |  | 20 | 2.22 | 0.88 | 105.7%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.5%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 97.3%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5% |  | 23 | 2.24 | 0.79 | 94.89%
24 | 2.24 | 0.8 | 100% |  | 24 | 2.23 | 0.73 | 87.69%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 107.8% |  | 평균 | 2.2308 | 0.8325 | 100%

## 부산 송정국사 축전지#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-29 | LG U+ 관리코드 | GYB20100007
업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99208
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.89 | 89.71%
2 | 2.24 | 1 | 100.8%
3 | 2.24 | 1.1 | 110.9%
4 | 2.24 | 1.09 | 109.9% | 커버 크랙
5 | 2.24 | 1.07 | 107.9% | 커버 크랙
6 | 2.24 | 1.08 | 108.9%
7 | 2.24 | 0.99 | 99.79%
8 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 커버 크랙
9 | 2.23 | 0.99 | 99.79%
10 | 2.24 | 1.04 | 104.8%
11 | 2.24 | 1.06 | 106.8%
12 | 2.23 | 0.92 | 92.73%
13 | 2.24 | 0.97 | 97.77%
14 | 2.23 | 0.94 | 94.75% | 커버 크랙
15 | 2.23 | 1.02 | 102.8% | 커버 크랙(기 접착제 부분적 부풀음으로 접착제 재도포)
16 | 2.24 | 1.04 | 104.8%
17 | 2.24 | 0.96 | 96.77%
18 | 2.24 | 0.91 | 91.73%
19 | 2.24 | 0.93 | 93.74%
20 | 2.24 | 1 | 100.8%
21 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 커버 크랙
22 | 2.24 | 0.88 | 88.7%
23 | 2.24 | 1.05 | 105.8%
24 | 2.24 | 0.9 | 90.72% | 커버 크랙
평균 | 2.2383 | 0.99208 | 100%

## 제주 서귀국사
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB20100017
업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28
용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.96167
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 93.59%
2 | 2.23 | 1.21 | 125.8%
3 | 2.22 | 1.2 | 124.8% | 크랙
4 | 2.23 | 1.07 | 111.3%
5 | 2.23 | 1.05 | 109.2%
6 | 2.24 | 0.75 | 77.99% | 조임불량
7 | 2.23 | 1.14 | 118.5%
8 | 2.25 | 0.95 | 98.79%
9 | 2.23 | 0.73 | 75.91%
10 | 2.25 | 0.93 | 96.71%
11 | 2.24 | 1.18 | 122.7% | 조임불량
12 | 2.24 | 1.16 | 120.6%
13 | 2.25 | 1.12 | 116.5%
14 | 2.25 | 0.84 | 87.35%
15 | 2.23 | 0.73 | 75.91% | 조임불량
16 | 2.23 | 1.09 | 113.3%
17 | 2.24 | 1.02 | 106.1%
18 | 2.23 | 0.79 | 82.15%
19 | 2.25 | 0.99 | 102.9%
20 | 2.24 | 0.94 | 97.75%
21 | 2.23 | 1.03 | 107.1%
22 | 2.24 | 0.75 | 77.99%
23 | 2.24 | 0.76 | 79.03%
24 | 2.23 | 0.75 | 77.99%
평균 | 2.2371 | 0.96167 | 100%