## UPS
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 20일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성생명 잠실빌딩 | 온도(℃) | 27~28
용도,장소 | UPS | 충전전압(V) | 215.9
제품명 | RP35-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0~1.3
LOT | 2025.09.25 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 10.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.49 | 9.5 | 92.23%
2 | 13.5 | 9.35 | 90.78%
3 | 13.48 | 9.26 | 89.9%
4 | 13.5 | 9.31 | 90.39%
5 | 13.45 | 9.1 | 88.35%
6 | 13.45 | 9.22 | 89.51%
7 | 13.47 | 8.99 | 87.28%
8 | 13.48 | 8.99 | 87.28%
9 | 13.51 | 9.36 | 90.87%
10 | 13.52 | 9.08 | 88.16%
11 | 13.54 | 9.25 | 89.81%
12 | 13.52 | 9.1 | 88.35%
13 | 13.47 | 9.07 | 88.06%
14 | 13.5 | 9.32 | 90.49%
15 | 13.51 | 9.23 | 89.61%
16 | 13.48 | 9.02 | 87.57%
평균 | 13.4919 | 9.1969 | 89.29%
설치 사진 |  | 주요 사진

## 방송장비
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 20일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성생명 잠실빌딩 | 온도(℃) | 27~28
용도,장소 | 방송장비 | 충전전압(V) | 27.54
제품명 | RP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.07.08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 4.1
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.77 | 3.93 | 95.85%
2 | 13.77 | 4.08 | 99.51%
평균 | 13.77 | 4.005 | 97.68%
설치 사진 |  | 인디게이터