## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 기흥사업장 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 신축기기동 2층 정류기반 | 충전전압(V) | 122.4
제품명 | MSB500EXFF | DC(A) | 1.4
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 1.3
LOT | 2024.03.05(240305EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.39
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.37 | 94.87%
2 | 2.23 | 0.382 | 97.95%
3 | 2.21 | 0.39 | 100%
4 | 2.22 | 0.412 | 105.6%
5 | 2.21 | 0.395 | 101.3%
6 | 2.24 | 0.416 | 106.7%
7 | 2.22 | 0.395 | 101.3%
8 | 2.22 | 0.386 | 98.97%
9 | 2.22 | 0.401 | 102.8%
10 | 2.23 | 0.396 | 101.5%
11 | 2.23 | 0.39 | 100%
12 | 2.24 | 0.396 | 101.5%
13 | 2.22 | 0.377 | 96.67%
14 | 2.21 | 0.37 | 94.87%
15 | 2.24 | 0.397 | 101.8%
16 | 2.23 | 0.406 | 104.1%
17 | 2.22 | 0.373 | 95.64%
18 | 2.23 | 0.407 | 104.4%
19 | 2.22 | 0.388 | 99.49%
20 | 2.22 | 0.37 | 94.87%
21 | 2.23 | 0.368 | 94.36%
22 | 2.23 | 0.389 | 99.74%
23 | 2.22 | 0.388 | 99.49%
24 | 2.22 | 0.397 | 101.8%
25 | 2.22 | 0.399 | 102.3%
26 | 2.23 | 0.397 | 101.8%
27 | 2.24 | 0.409 | 104.9%
28 | 2.22 | 0.397 | 101.8%
29 | 2.22 | 0.383 | 98.21%
30 | 2.21 | 0.405 | 103.8%
31 | 2.22 | 0.407 | 104.4%
32 | 2.24 | 0.372 | 95.38%
33 | 2.23 | 0.395 | 101.3%
34 | 2.23 | 0.399 | 102.3%
35 | 2.24 | 0.379 | 97.18%
36 | 2.23 | 0.401 | 102.8%
37 | 2.23 | 0.412 | 105.6%
38 | 2.22 | 0.361 | 92.56%
39 | 2.22 | 0.418 | 107.2%
40 | 2.22 | 0.398 | 102.1%
41 | 2.21 | 0.368 | 94.36%
42 | 2.23 | 0.402 | 103.1%
43 | 2.22 | 0.404 | 103.6%
44 | 2.21 | 0.383 | 98.21%
45 | 2.24 | 0.41 | 105.1%
46 | 2.23 | 0.41 | 105.1%
47 | 2.24 | 0.397 | 101.8%
48 | 2.24 | 0.409 | 104.9%
49 | 2.22 | 0.419 | 107.4%
50 | 2.23 | 0.388 | 99.49%
51 | 2.24 | 0.376 | 96.41%
52 | 2.24 | 0.403 | 103.3%
53 | 2.24 | 0.392 | 100.5%
54 | 2.22 | 0.364 | 93.33%
55 | 2.22 | 0.397 | 101.8%
평균 | 2.226 | 0.39296 | 100.8%