## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 7월 23일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국은행 본관 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | UPS-2호기(BATTERY B-5) | 충전전압(V) | 395.3
제품명 | GSL1200 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.05.20(2205202EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.36
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.338 | 93.89%
2 | 2.19 | 0.368 | 102.2%
3 | 2.14 | 0.358 | 99.44% | 전압 헌팅(고전압) 발생, 현재는 전압 양호
4 | 2.2 | 0.397 | 110.3%
5 | 2.2 | 0.331 | 91.94%
6 | 2.2 | 0.354 | 98.33%
7 | 2.2 | 0.342 | 95%
8 | 2.2 | 0.341 | 94.72%
9 | 2.2 | 0.347 | 96.39%
10 | 2.2 | 0.335 | 93.06%
11 | 2.19 | 0.331 | 91.94%
12 | 2.19 | 0.348 | 96.67%
13 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
14 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
15 | 2.2 | 0.357 | 99.17%
16 | 2.2 | 0.354 | 98.33%
17 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
18 | 2.2 | 0.34 | 94.44%
19 | 2.2 | 0.349 | 96.94%
20 | 2.2 | 0.377 | 104.7%
21 | 2.2 | 0.354 | 98.33%
22 | 2.2 | 0.352 | 97.78%
23 | 2.2 | 0.363 | 100.8%
24 | 2.2 | 0.375 | 104.2%
25 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
26 | 2.2 | 0.368 | 102.2%
27 | 2.2 | 0.343 | 95.28%
28 | 2.2 | 0.343 | 95.28%
29 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
30 | 2.2 | 0.376 | 104.4%
31 | 2.2 | 0.395 | 109.7%
32 | 2.11 | 0.398 | 110.6%
33 | 2.2 | 0.354 | 98.33%
34 | 2.2 | 0.381 | 105.8%
35 | 2.2 | 0.368 | 102.2%
36 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
37 | 2.19 | 0.388 | 107.8%
38 | 2.2 | 0.376 | 104.4%
39 | 2.2 | 0.341 | 94.72%
40 | 2.2 | 0.371 | 103.1%
41 | 2.2 | 0.398 | 110.6%
42 | 2.2 | 0.366 | 101.7%
43 | 2.2 | 0.388 | 107.8%
44 | 2.19 | 0.384 | 106.7%
45 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
46 | 2.19 | 0.376 | 104.4%
47 | 2.19 | 0.379 | 105.3%
48 | 2.19 | 0.365 | 101.4%
49 | 2.2 | 0.353 | 98.06%
50 | 2.2 | 0.362 | 100.6%
51 | 2.2 | 0.378 | 105%
52 | 2.2 | 0.391 | 108.6%
53 | 2.2 | 0.376 | 104.4%
54 | 2.2 | 0.372 | 103.3%
55 | 2.19 | 0.386 | 107.2%
56 | 2.2 | 0.387 | 107.5%
57 | 2.2 | 0.386 | 107.2%
58 | 2.2 | 0.365 | 101.4%
59 | 2.2 | 0.368 | 102.2%
60 | 2.2 | 0.38 | 105.6%
61 | 2.2 | 0.392 | 108.9%
62 | 2.19 | 0.354 | 98.33%
63 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
64 | 2.2 | 0.379 | 105.3%
65 | 2.21 | 0.336 | 93.33%
66 | 2.2 | 0.339 | 94.17%
67 | 2.2 | 0.372 | 103.3%
68 | 2.2 | 0.338 | 93.89%
69 | 2.2 | 0.363 | 100.8%
70 | 2.19 | 0.361 | 100.3%
71 | 2.19 | 0.359 | 99.72%
72 | 2.19 | 0.367 | 101.9%
73 | 2.2 | 0.349 | 96.94%
74 | 2.2 | 0.357 | 99.17%
75 | 2.2 | 0.349 | 96.94%
76 | 2.2 | 0.339 | 94.17%
77 | 2.12 | 0.352 | 97.78%
78 | 2.19 | 0.382 | 106.1%
79 | 2.2 | 0.356 | 98.89%
80 | 2.2 | 0.358 | 99.44%
81 | 2.19 | 0.352 | 97.78%
82 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
83 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
84 | 2.2 | 0.382 | 106.1%
85 | 2.2 | 0.371 | 103.1%
86 | 2.19 | 0.348 | 96.67%
87 | 2.19 | 0.336 | 93.33%
88 | 2.19 | 0.341 | 94.72%
89 | 2.2 | 0.355 | 98.61%
90 | 2.19 | 0.387 | 107.5%
91 | 2.2 | 0.399 | 110.8%
92 | 2.19 | 0.342 | 95%
93 | 2.19 | 0.354 | 98.33%
94 | 2.2 | 0.37 | 102.8%
95 | 2.2 | 0.346 | 96.11%
96 | 2.19 | 0.356 | 98.89%
97 | 2.2 | 0.349 | 96.94% | 전압 헌팅(고전압) 발생, 현재는 전압 양호
98 | 2.2 | 0.365 | 101.4%
99 | 2.2 | 0.386 | 107.2%
100 | 2.21 | 0.342 | 95%
101 | 2.21 | 0.364 | 101.1%
102 | 2.21 | 0.361 | 100.3%
103 | 2.2 | 0.365 | 101.4%
104 | 2.2 | 0.336 | 93.33%
105 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
106 | 2.2 | 0.343 | 95.28%
107 | 2.2 | 0.344 | 95.56%
108 | 2.2 | 0.362 | 100.6%
109 | 2.2 | 0.377 | 104.7%
110 | 2.21 | 0.342 | 95%
111 | 2.21 | 0.345 | 95.83%
112 | 2.2 | 0.348 | 96.67%
113 | 2.2 | 0.378 | 105%
114 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
115 | 2.1 | 0.345 | 95.83%
116 | 2.21 | 0.346 | 96.11%
117 | 2.19 | 0.368 | 102.2%
118 | 2.19 | 0.357 | 99.17%
119 | 2.2 | 0.363 | 100.8%
120 | 2.2 | 0.38 | 105.6%
121 | 2.2 | 0.389 | 108.1%
122 | 2.2 | 0.37 | 102.8%
123 | 2.2 | 0.347 | 96.39%
124 | 2.2 | 0.369 | 102.5%
125 | 2.2 | 0.383 | 106.4%
126 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
127 | 2.19 | 0.343 | 95.28%
128 | 2.19 | 0.373 | 103.6%
129 | 2.2 | 0.366 | 101.7%
130 | 2.19 | 0.356 | 98.89%
131 | 2.19 | 0.362 | 100.6%
132 | 2.2 | 0.39 | 108.3%
133 | 2.2 | 0.375 | 104.2%
134 | 2.2 | 0.358 | 99.44%
135 | 2.2 | 0.396 | 110%
136 | 2.2 | 0.342 | 95%
137 | 2.19 | 0.397 | 110.3%
138 | 2.2 | 0.36 | 100%
139 | 2.2 | 0.376 | 104.4%
140 | 2.2 | 0.36 | 100%
141 | 2.2 | 0.356 | 98.89%
142 | 2.19 | 0.356 | 98.89%
143 | 2.19 | 0.367 | 101.9%
144 | 2.19 | 0.366 | 101.7%
145 | 2.19 | 0.369 | 102.5%
146 | 2.19 | 0.369 | 102.5%
147 | 2.19 | 0.359 | 99.72%
148 | 2.2 | 0.36 | 100%
149 | 2.2 | 0.352 | 97.78%
150 | 2.19 | 0.394 | 109.4%
151 | 2.2 | 0.36 | 100%
152 | 2.2 | 0.333 | 92.5%
153 | 2.19 | 0.339 | 94.17%
154 | 2.19 | 0.357 | 99.17%
155 | 2.2 | 0.378 | 105%
156 | 2.19 | 0.361 | 100.3%
157 | 2.19 | 0.344 | 95.56%
158 | 2.2 | 0.366 | 101.7%
159 | 2.19 | 0.342 | 95%
160 | 2.2 | 0.343 | 95.28%
161 | 2.18 | 0.361 | 100.3%
162 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
163 | 2.19 | 0.365 | 101.4%
164 | 2.19 | 0.34 | 94.44%
165 | 2.19 | 0.365 | 101.4%
166 | 2.19 | 0.353 | 98.06%
167 | 2.2 | 0.337 | 93.61%
168 | 2.19 | 0.372 | 103.3%
169 | 2.2 | 0.362 | 100.6%
170 | 2.21 | 0.372 | 103.3%
171 | 2.19 | 0.356 | 98.89%
172 | 2.2 | 0.367 | 101.9%
173 | 2.2 | 0.333 | 92.5%
174 | 2.2 | 0.335 | 93.06%
175 | 2.19 | 0.363 | 100.8%
176 | 2.2 | 0.369 | 102.5%
177 | 2.2 | 0.359 | 99.72%
178 | 2.2 | 0.352 | 97.78%
179 | 2.2 | 0.363 | 100.8%
180 | 2.2 | 0.356 | 98.89%
평균 | 2.1958 | 0.36089 | 100.3%