## 본관 조작전원용
형 명 | MSG200 | 제조일자 | 2019.03.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 1 | 2.22 | 1.26 | 28 | 0.5 | 252%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 2 | 2.22 | 1.32 | 28 | 0.5 | 264%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 3 | 2.22 | 1.33 | 28 | 0.5 | 266%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 4 | 2.23 | 1.25 | 28 | 0.5 | 250%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 5 | 2.22 | 1.36 | 28 | 0.5 | 272%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 6 | 2.22 | 1.18 | 28 | 0.5 | 236%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 7 | 2.23 | 1.13 | 28 | 0.5 | 226%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 8 | 2.22 | 1.2 | 28 | 0.5 | 240%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 9 | 2.22 | 1.23 | 28 | 0.5 | 246%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 10 | 2.22 | 1.07 | 28 | 0.5 | 214%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 11 | 2.22 | 1.36 | 28 | 0.5 | 272%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 12 | 2.22 | 1.48 | 28 | 0.5 | 296%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 13 | 2.21 | 1.4 | 28 | 0.5 | 280%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 14 | 2.21 | 1.32 | 28 | 0.5 | 264%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 15 | 2.22 | 1.49 | 28 | 0.5 | 298%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 16 | 2.22 | 2.37 | 28 | 0.5 | 474%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 17 | 2.22 | 1.8 | 28 | 0.5 | 360%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 18 | 2.22 | 1.37 | 28 | 0.5 | 274%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 19 | 2.22 | 1.13 | 28 | 0.5 | 226%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 20 | 2.22 | 1.38 | 28 | 0.5 | 276%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 21 | 2.22 | 1.52 | 28 | 0.5 | 304%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 22 | 2.22 | 1.73 | 28 | 0.5 | 346%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 23 | 2.22 | 1.14 | 28 | 0.5 | 228%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 24 | 2.22 | 1.27 | 28 | 0.5 | 254%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 25 | 2.22 | 1.35 | 28 | 0.5 | 270%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 26 | 2.22 | 1.32 | 28 | 0.5 | 264%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 27 | 2.22 | 1.66 | 28 | 0.5 | 332%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 28 | 2.23 | 1.34 | 28 | 0.5 | 268%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 29 | 2.23 | 2.5 | 28 | 0.5 | 500%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 30 | 2.22 | 1.57 | 28 | 0.5 | 314%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 31 | 2.22 | 1.25 | 28 | 0.5 | 250%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 32 | 2.21 | 1.3 | 28 | 0.5 | 260%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 33 | 2.21 | 1.26 | 28 | 0.5 | 252%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 34 | 2.21 | 1.39 | 28 | 0.5 | 278%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 35 | 2.21 | 1.26 | 28 | 0.5 | 252%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 36 | 2.21 | 1.46 | 28 | 0.5 | 292%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 37 | 2.21 | 1.72 | 28 | 0.5 | 344%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 38 | 2.21 | 1.19 | 28 | 0.5 | 238%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 39 | 2.21 | 2.66 | 28 | 0.5 | 532%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 40 | 2.23 | 1.59 | 28 | 0.5 | 318%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 41 | 2.21 | 1.45 | 28 | 0.5 | 290%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 42 | 2.21 | 1.36 | 28 | 0.5 | 272%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 43 | 2.21 | 1.96 | 28 | 0.5 | 392%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 44 | 2.2 | 1.16 | 28 | 0.5 | 232%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 45 | 2.21 | 1.91 | 28 | 0.5 | 382%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 46 | 2.21 | 1.26 | 28 | 0.5 | 252%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 47 | 2.22 | 1.17 | 28 | 0.5 | 234%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 48 | 2.22 | 1.17 | 28 | 0.5 | 234%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 49 | 2.21 | 2.05 | 28 | 0.5 | 410%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 50 | 2.21 | 1.5 | 28 | 0.5 | 300%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 51 | 2.22 | 1.31 | 28 | 0.5 | 262%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 52 | 2.21 | 1.17 | 28 | 0.5 | 234%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 53 | 2.22 | 1.16 | 28 | 0.5 | 232%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 54 | 2.22 | 1.18 | 28 | 0.5 | 236%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 조작전원용 | 55 | 2.22 | 1.5 | 28 | 0.5 | 300%
평균 |  |  |  | 2.2173 | 1.4404 |  |  | 288.1%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 2.66 |  |  | 532%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 1.07 |  |  | 214%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 DC전원용
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2018,01,30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 1 | 1.99 | 1.06 | 28 | 0.48 | 220.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 2 | 1.99 | 1.21 | 28 | 0.48 | 252.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 3 | 2.03 | 1.05 | 28 | 0.48 | 218.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 4 | 2.01 | 17.67 | 28 | 0.48 | 3681%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 5 | 2 | 1.25 | 28 | 0.48 | 260.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 6 | 1.99 | 1.57 | 28 | 0.48 | 327.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 7 | 1.99 | 0.94 | 28 | 0.48 | 195.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 8 | 2 | 0.92 | 28 | 0.48 | 191.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 9 | 0.17 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 10 | 1.92 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 11 | 1.99 | 6.95 | 28 | 0.48 | 1448%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 12 | 1.99 | 1.14 | 28 | 0.48 | 237.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 13 | 2.02 | 1.97 | 28 | 0.48 | 410.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 14 | 1.98 | 1.32 | 28 | 0.48 | 275%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 15 | 1.99 | 4.98 | 28 | 0.48 | 1038%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 16 | 1.96 | 1.81 | 28 | 0.48 | 377.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 17 | 1.98 | 2.42 | 28 | 0.48 | 504.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 18 | 2 | 1.03 | 28 | 0.48 | 214.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 19 | 1.99 | 1.02 | 28 | 0.48 | 212.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 20 | 2.01 | 0.89 | 28 | 0.48 | 185.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 21 | 1.99 | 1.33 | 28 | 0.48 | 277.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 22 | 2.01 | 6.02 | 28 | 0.48 | 1254%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 23 | 1.99 | 1.01 | 28 | 0.48 | 210.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 24 | 1.96 | 24.01 | 28 | 0.48 | 5002%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 25 | 0.49 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 26 | 2 | 1.08 | 28 | 0.48 | 225%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 27 | 2 | 1.04 | 28 | 0.48 | 216.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 28 | 1.99 | 0.96 | 28 | 0.48 | 200%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 29 | 1.99 | 1.21 | 28 | 0.48 | 252.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 30 | 1.99 | 1.16 | 28 | 0.48 | 241.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 31 | 1.97 | 1.44 | 28 | 0.48 | 300%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 32 | 1.99 | 6.57 | 28 | 0.48 | 1369%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 33 | 1.99 | 7.53 | 28 | 0.48 | 1569%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 34 | 1.98 | 1.69 | 28 | 0.48 | 352.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 35 | 1.98 | 1.17 | 28 | 0.48 | 243.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 36 | 1.99 | 1.17 | 28 | 0.48 | 243.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 37 | 2.01 | 1.33 | 28 | 0.48 | 277.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 38 | 1.99 | 1.37 | 28 | 0.48 | 285.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 39 | 1.97 | 1.76 | 28 | 0.48 | 366.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 40 | 1.96 | 2.74 | 28 | 0.48 | 570.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 41 | 1.95 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 42 | 1.99 | 2.53 | 28 | 0.48 | 527.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 43 | 1.98 | 1.84 | 28 | 0.48 | 383.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 44 | 2 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 45 | 1.99 | 1.25 | 28 | 0.48 | 260.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 46 | 2 | 0.98 | 28 | 0.48 | 204.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 47 | 2 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 48 | 2 | 5.79 | 28 | 0.48 | 1206%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 49 | 1.99 | 3.6 | 28 | 0.48 | 750%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 50 | 1.99 | 1.09 | 28 | 0.48 | 227.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 51 | 2.02 | 0.81 | 28 | 0.48 | 168.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 52 | 2 | 1.32 | 28 | 0.48 | 275%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 53 | 2.01 | 1.05 | 28 | 0.48 | 218.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 54 | 2.02 | 1.39 | 28 | 0.48 | 289.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 55 | 2 | 6.7 | 28 | 0.48 | 1396%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 56 | 2.01 | 6.35 | 28 | 0.48 | 1323%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 57 | 1.99 | 1.04 | 28 | 0.48 | 216.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 58 | 1.99 | 0.95 | 28 | 0.48 | 197.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 59 | 2 | 1.45 | 28 | 0.48 | 302.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 60 | 1.98 | 1.34 | 28 | 0.48 | 279.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 61 | 2.01 | 1.15 | 28 | 0.48 | 239.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 62 | 1.98 | 9999 | 28 | 0.48 | 2083125%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 63 | 2.02 | 1.25 | 28 | 0.48 | 260.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 64 | 2.02 | 1.21 | 28 | 0.48 | 252.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 65 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 66 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 67 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 68 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 69 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 70 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 71 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 72 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 73 | 1.99 | 0.96 | 28 | 0.48 | 200%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 74 | 2 | 1.13 | 28 | 0.48 | 235.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 75 | 1.99 | 1.22 | 28 | 0.48 | 254.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 76 | 2.01 | 0.96 | 28 | 0.48 | 200%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 77 | 1.99 | 1.92 | 28 | 0.48 | 400%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 78 | 0.14 | 2475 | 28 | 0.48 | 515625%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 79 | 2 | 0.91 | 28 | 0.48 | 189.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 80 | 2 | 2.33 | 28 | 0.48 | 485.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 81 | 2.01 | 1.16 | 28 | 0.48 | 241.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 82 | 1.99 | 3.91 | 28 | 0.48 | 814.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 83 | 1.99 | 5.56 | 28 | 0.48 | 1158%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 84 | 2 | 1.58 | 28 | 0.48 | 329.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 85 | 2 | 0.99 | 28 | 0.48 | 206.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 86 | 1.98 | 1.14 | 28 | 0.48 | 237.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 87 | 1.99 | 4.59 | 28 | 0.48 | 956.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 88 | 1.99 | 1.19 | 28 | 0.48 | 247.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 89 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 90 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 91 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 92 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 93 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 94 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 95 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 96 |  | 공간협소로 측정불가 | 28 | 0.48 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 97 | 1.99 | 15.03 | 28 | 0.48 | 3131%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 98 | 1.99 | 1.04 | 28 | 0.48 | 216.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 99 | 2.01 | 1.47 | 28 | 0.48 | 306.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 100 | 1.99 | 1.14 | 28 | 0.48 | 237.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 101 | 1.99 | 1.43 | 28 | 0.48 | 297.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 102 | 1.98 | 0.91 | 28 | 0.48 | 189.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 103 | 1.98 | 3.39 | 28 | 0.48 | 706.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 104 | 1.97 | 1.68 | 28 | 0.48 | 350%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 105 | 1.97 | 1.24 | 28 | 0.48 | 258.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 106 | 1.76 | 0.4 | 28 | 0.48 | 83.33%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 107 | 1.98 | 1.22 | 28 | 0.48 | 254.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 108 | 1.96 | 1.98 | 28 | 0.48 | 412.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 109 | 2 | 2.92 | 28 | 0.48 | 608.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 DC전원용 | 110 | 1.99 | 1.21 | 28 | 0.48 | 252.1%
평균 |  |  |  | 1.9341 | 773.2924 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.03 | 9999 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 0.14 | 0.4 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 발전기1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.08.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기1 | 1 | 13.29 | 3.63 | 25 | 2.8 | 129.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기1 | 2 | 13.31 | 3.47 | 25 | 2.8 | 123.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기1 | 3 | 13.3 | 3.68 | 25 | 2.8 | 131.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기1 | 4 | 13.29 | 3.65 | 25 | 2.8 | 130.4%
평균 |  |  |  | 13.2975 | 3.6075 |  |  | 128.8%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 3.68 |  |  | 131.4%
최소값 |  |  |  | 13.29 | 3.47 |  |  | 123.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 발전기2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.08.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기2 | 1 | 13.28 | 3.37 | 25 | 2.8 | 120.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기2 | 2 | 13.28 | 3.52 | 25 | 2.8 | 125.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기2 | 3 | 13.28 | 3.4 | 25 | 2.8 | 121.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 본관 발전기2 | 4 | 13.27 | 3.43 | 25 | 2.8 | 122.5%
평균 |  |  |  | 13.2775 | 3.43 |  |  | 122.5%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 3.52 |  |  | 125.7%
최소값 |  |  |  | 13.27 | 3.37 |  |  | 120.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 조작전원용
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2016.06.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 1 | 2.18 | 2.82 | 14 | 0.51 | 552.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 2 | 2.22 | 1.61 | 14 | 0.51 | 315.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 3 | 2.19 | 1.46 | 14 | 0.51 | 286.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 4 | 2.18 | 2.55 | 14 | 0.51 | 500%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 5 | 2.18 | 3.06 | 14 | 0.51 | 600%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 6 | 2.18 | 1.45 | 14 | 0.51 | 284.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 7 | 2.19 | 1.71 | 14 | 0.51 | 335.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 8 | 2.18 | 2.48 | 14 | 0.51 | 486.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 9 | 2.19 | 2.13 | 14 | 0.51 | 417.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 10 | 2.19 | 1.55 | 14 | 0.51 | 303.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 11 | 2.18 | 2.04 | 14 | 0.51 | 400%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 12 | 2.19 | 1.89 | 14 | 0.51 | 370.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 13 | 2.18 | 1.54 | 14 | 0.51 | 302%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 14 | 2.19 | 1.48 | 14 | 0.51 | 290.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 15 | 2.19 | 1.28 | 14 | 0.51 | 251%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 16 | 2.19 | 2.03 | 14 | 0.51 | 398%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 17 | 2.19 | 1.41 | 14 | 0.51 | 276.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 18 | 2.19 | 1.39 | 14 | 0.51 | 272.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 19 | 2.18 | 1.71 | 14 | 0.51 | 335.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 20 | 2.19 | 1.36 | 14 | 0.51 | 266.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 21 | 2.19 | 1.5 | 14 | 0.51 | 294.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 22 | 2.19 | 1.82 | 14 | 0.51 | 356.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 23 | 2.18 | 1.16 | 14 | 0.51 | 227.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 24 | 2.19 | 1.26 | 14 | 0.51 | 247.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 25 | 2.19 | 1.81 | 14 | 0.51 | 354.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 26 | 2.18 | 1.44 | 14 | 0.51 | 282.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 27 | 2.18 | 1.89 | 14 | 0.51 | 370.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 28 | 2.18 | 1.73 | 14 | 0.51 | 339.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 29 | 2.19 | 1.78 | 14 | 0.51 | 349%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 30 | 2.18 | 2.46 | 14 | 0.51 | 482.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 31 | 2.18 | 1.9 | 14 | 0.51 | 372.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 32 | 2.19 | 1.34 | 14 | 0.51 | 262.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 33 | 2.19 | 2.04 | 14 | 0.51 | 400%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 34 | 2.18 | 2.52 | 14 | 0.51 | 494.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 35 | 2.18 | 2.5 | 14 | 0.51 | 490.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 36 | 2.19 | 1.31 | 14 | 0.51 | 256.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 37 | 2.19 | 2.01 | 14 | 0.51 | 394.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 38 | 2.18 | 1.96 | 14 | 0.51 | 384.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 39 | 2.18 | 2.06 | 14 | 0.51 | 403.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 40 | 2.18 | 1.41 | 14 | 0.51 | 276.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 41 | 2.19 | 1.5 | 14 | 0.51 | 294.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 42 | 2.18 | 1.94 | 14 | 0.51 | 380.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 43 | 2.19 | 2.03 | 14 | 0.51 | 398%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 44 | 2.19 | 2.57 | 14 | 0.51 | 503.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 45 | 2.19 | 1.4 | 14 | 0.51 | 274.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 46 | 2.19 | 1.36 | 14 | 0.51 | 266.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 47 | 2.19 | 1.68 | 14 | 0.51 | 329.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 48 | 2.19 | 1.55 | 14 | 0.51 | 303.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 49 | 2.18 | 2.23 | 14 | 0.51 | 437.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 50 | 2.19 | 2.13 | 14 | 0.51 | 417.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 51 | 2.18 | 2.24 | 14 | 0.51 | 439.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 52 | 2.19 | 1.23 | 14 | 0.51 | 241.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 53 | 2.19 | 1.5 | 14 | 0.51 | 294.1%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 54 | 2.19 | 1.36 | 14 | 0.51 | 266.7%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 조작전원용 | 55 | 2.18 | 1.63 | 14 | 0.51 | 319.6%
평균 |  |  |  | 2.1864 | 1.8036 |  |  | 353.7%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 3.06 |  |  | 600%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 1.16 |  |  | 227.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 DC전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.08.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 1 | 12.96 | 2.29 | 14 | 2.3 | 99.57%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 2 | 12.96 | 2.31 | 14 | 2.3 | 100.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 3 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 4 | 12.96 | 2.35 | 14 | 2.3 | 102.2%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 5 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 6 | 12.97 | 2.39 | 14 | 2.3 | 103.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 7 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 8 | 12.98 | 2.4 | 14 | 2.3 | 104.3%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 9 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 10 | 12.93 | 2.31 | 14 | 2.3 | 100.4%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 11 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 12 | 12.96 | 2.38 | 14 | 2.3 | 103.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 13 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 14 | 12.97 | 2.39 | 14 | 2.3 | 103.9%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 15 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 16 | 12.98 | 2.48 | 14 | 2.3 | 107.8%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 17 |  | 공간협소로 측정불가 | 14 | 2.3 | #VALUE!
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 18 | 12.97 | 2.38 | 14 | 2.3 | 103.5%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 DC전원용 | 19 | 12.15 | 2.67 | 14 | 2.3 | 116.1% | 예비전지
평균 |  |  |  | 12.89 | 2.3955 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 12.98 | 2.67 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 12.15 | 2.29 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.09.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 발전기용 | 1 | 13.04 | 3.04 | 14 | 2.8 | 108.6%
2026-01-27 | 롯데백화점 대구점 | 신관 발전기용 | 2 | 13.08 | 3.17 | 14 | 2.8 | 113.2%
평균 |  |  |  | 13.06 | 3.105 |  |  | 110.9%
최대값 |  |  |  | 13.08 | 3.17 |  |  | 113.2%
최소값 |  |  |  | 13.04 | 3.04 |  |  | 108.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진