## 정류기1
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.08.14 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 1 | 2.24 | 0.95 | 22 | 0.23 | 413%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 2 | 2.23 | 1.03 | 22 | 0.23 | 447.8%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 3 | 2.22 | 1.13 | 22 | 0.23 | 491.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 4 | 2.23 | 0.99 | 22 | 0.23 | 430.4%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 5 | 2.19 | 0.98 | 22 | 0.23 | 426.1%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 6 | 2.23 | 0.99 | 22 | 0.23 | 430.4%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 7 | 2.2 | 1.15 | 22 | 0.23 | 500%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 8 | 2.23 | 0.95 | 22 | 0.23 | 413%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 9 | 2.23 | 1.07 | 22 | 0.23 | 465.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 10 | 2.2 | 0.92 | 22 | 0.23 | 400%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 11 | 2.23 | 1.05 | 22 | 0.23 | 456.5%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 12 | 2.23 | 1.01 | 22 | 0.23 | 439.1%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 13 | 2.24 | 0.97 | 22 | 0.23 | 421.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 14 | 2.23 | 1.13 | 22 | 0.23 | 491.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 15 | 2.24 | 0.93 | 22 | 0.23 | 404.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 16 | 2.21 | 1.1 | 22 | 0.23 | 478.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 17 | 2.2 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 18 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.23 | 421.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 19 | 2.21 | 1.01 | 22 | 0.23 | 439.1%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 20 | 2.19 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 21 | 2.21 | 0.9 | 22 | 0.23 | 391.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 22 | 2.21 | 0.93 | 22 | 0.23 | 404.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 23 | 2.22 | 1.03 | 22 | 0.23 | 447.8%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 1조 | 24 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
평균 |  |  |  | 2.2192 | 0.99333 |  |  | 431.9%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.15 |  |  | 500%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.77 |  |  | 334.8%
점검내용 | 1. VGS 배기변 BASE 파손으로 인한 AS 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.77~1.15mΩ(볼트부 측정) 3. 배기변 전체 교체 완료 4. 21년 배기변 BASE 인장강도 개선 완료(품질팀) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 정류기2
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.08.14 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 1 | 2.21 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 2 | 2.22 | 0.93 | 22 | 0.23 | 404.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 3 | 2.22 | 0.91 | 22 | 0.23 | 395.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 4 | 2.22 | 1.09 | 22 | 0.23 | 473.9%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 5 | 2.24 | 1.06 | 22 | 0.23 | 460.9%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 6 | 2.23 | 1.04 | 22 | 0.23 | 452.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 7 | 2.24 | 1.1 | 22 | 0.23 | 478.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 8 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 9 | 2.21 | 1.03 | 22 | 0.23 | 447.8%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 10 | 2.24 | 0.96 | 22 | 0.23 | 417.4%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 11 | 2.2 | 1.05 | 22 | 0.23 | 456.5%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 12 | 2.24 | 1.05 | 22 | 0.23 | 456.5%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 13 | 2.23 | 0.95 | 22 | 0.23 | 413%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 14 | 2.19 | 1.07 | 22 | 0.23 | 465.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 15 | 2.22 | 1.14 | 22 | 0.23 | 495.7%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 16 | 2.22 | 0.93 | 22 | 0.23 | 404.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 17 | 2.19 | 1.07 | 22 | 0.23 | 465.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 18 | 2.21 | 1.13 | 22 | 0.23 | 491.3%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 19 | 2.23 | 1.08 | 22 | 0.23 | 469.6%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 20 | 2.22 | 1.04 | 22 | 0.23 | 452.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 21 | 2.23 | 1.06 | 22 | 0.23 | 460.9%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 22 | 2.19 | 1.07 | 22 | 0.23 | 465.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 23 | 2.23 | 1.04 | 22 | 0.23 | 452.2%
2026-03-09 | KT 용원분기국사 | 정류기 2조 | 24 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
평균 |  |  |  | 2.22 | 1.0046 |  |  | 436.8%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.14 |  |  | 495.7%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.73 |  |  | 317.4%
점검내용 | 1. VGS 배기변 BASE 파손으로 인한 AS 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.73~01.14mΩ(볼트부 측정) 3. 배기변 전체 교체 완료 4. 21년 배기변 BASE 인장강도 개선 완료(품질팀) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진