## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 21.6 ~ 22.8
용도 | H1 주차타워 BAT-H1PARK | 충전전압(V) | 399.9
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 4.5 ~ 4.9
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 6
LOT | 2018. 12. 24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.24 | 4.26 | 121.7%
2 | 12.93 | 4.17 | 119.1%
3 | 13.7 | 4.8 | 137.1%
4 | 13 | 4.34 | 124%
5 | 13.72 | 4.95 | 141.4%
6 | 13.19 | 4.9 | 140%
7 | 13.91 | 4.54 | 129.7%
8 | 13.03 | 4.58 | 130.9%
9 | 13.45 | 4.68 | 133.7%
10 | 13.05 | 4.19 | 119.7%
11 | 13.06 | 4.49 | 128.3%
12 | 12.99 | 4.65 | 132.9%
13 | 13.71 | 4.61 | 131.7%
14 | 13.09 | 4.23 | 120.9%
15 | 13.36 | 4.19 | 119.7%
16 | 13.7 | 4.63 | 132.3%
17 | 13.67 | 4.4 | 125.7%
18 | 13.44 | 4.76 | 136%
19 | 13.25 | 4.46 | 127.4%
20 | 13.52 | 4.5 | 128.6%
21 | 13.14 | 4.01 | 114.6%
22 | 13.24 | 4.4 | 125.7%
23 | 13.12 | 4.2 | 120%
24 | 13.11 | 4.65 | 132.9%
25 | 13.74 | 4.48 | 128%
26 | 13.09 | 4.37 | 124.9%
27 | 13.21 | 4.59 | 131.1%
28 | 13.26 | 4.48 | 128%
29 | 13.5 | 4.38 | 125.1%
30 | 13.41 | 4.51 | 128.9%
평균 | 13.3277 | 4.48 | 128%