## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 06월 13일 | 점검형태 | ESP 모니터링
업체명 | 롯데백화점 일산점 | 온도(℃) | 28.2
용도,장소 | 비상조명용 | 충전전압(V) | 226.7
제품명 | ESP150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 34EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.04.20 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.982
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.23 | 2.91 | 97.59%
2 | 13.35 | 2.87 | 96.24%
3 | 13.38 | 3.11 | 104.3%
4 | 13.38 | 3.08 | 103.3%
5 | 13.39 | 3.03 | 101.6%
6 | 13.37 | 2.89 | 96.91%
7 | 13.34 | 2.87 | 96.24%
8 | 13.34 | 3.07 | 103%
9 | 13.16 | 2.97 | 99.6%
10 | 13.21 | 3.11 | 104.3%
11 | 13.34 | 2.79 | 93.56%
12 | 13.4 | 2.91 | 97.59%
13 | 13.35 | 2.9 | 97.25%
14 | 13.38 | 2.85 | 95.57%
15 | 13.32 | 2.79 | 93.56%
16 | 13.41 | 2.89 | 96.91%
17 | 13.3 | 2.89 | 96.91%
18 | 13.18 | 3.09 | 103.6%
19 | 13.23 | 2.97 | 99.6%
20 | 13.25 | 3.06 | 102.6%
21 | 13.28 | 3.01 | 100.9%
22 | 13.56 | 2.96 | 99.26%
23 | 13.37 | 2.88 | 96.58%
24 | 13.24 | 3.03 | 101.6%
25 | 13.34 | 3.08 | 103.3%
26 | 13.3 | 2.96 | 99.26%
27 | 13.25 | 3.04 | 101.9%
28 | 13.33 | 3.06 | 102.6%
29 | 13.51 | 3.05 | 102.3%
30 | 13.37 | 3.05 | 102.3%
31 | 13.28 | 3.15 | 105.6%
32 | 13.33 | 2.88 | 96.58%
33 | 13.49 | 2.98 | 99.93%
34 | 13.33 | 3.2 | 107.3%
평균 | 13.3321 | 2.9818 | 99.99%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 형식적인 마킹으로 미흡한 상태 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시(미흡)
점검 내용 | 배열 난이로 점검,관리가어려운 상태 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무