## 방배_2층 #2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-02 | LG U+ 관리코드 | GYB181200006
업체명 | LGU+ 방배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 #2조 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2013-01-27 ~ 2018-10-20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.83
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.784 | 94.46%
2 | 2.22 | 0.789 | 95.06%
3 | 2.2 | 0.814 | 98.07%
4 | 2.22 | 0.875 | 105.4%
5 | 2.24 | 0.876 | 105.5%
6 | 2.25 | 0.869 | 104.7% | 크랙
7 | 2.25 | 0.83 | 100% | 크랙
8 | 2.25 | 0.856 | 103.1%
9 | 2.24 | 0.878 | 105.8%
10 | 2.24 | 0.875 | 105.4%
11 | 2.25 | 0.775 | 93.37%
12 | 2.23 | 0.783 | 94.34%
13 | 2.24 | 0.801 | 96.51%
14 | 2.24 | 0.851 | 102.5%
15 | 2.24 | 0.839 | 101.1%
16 | 2.24 | 0.867 | 104.5%
17 | 2.25 | 0.763 | 91.93%
18 | 2.25 | 0.735 | 88.55%
19 | 2.24 | 0.739 | 89.04%
20 | 2.25 | 0.818 | 98.55%
21 | 2.23 | 0.896 | 108% | 크랙
22 | 2.25 | 0.88 | 106% | 크랙
23 | 2.25 | 0.893 | 107.6%
24 | 2.24 | 0.713 | 85.9%

## 방배_2층 #3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-02 | LG U+ 관리코드 | GYB200100015
업체명 | LGU+ 방배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 #3조 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.679 | 93.01%
2 | 2.24 | 0.691 | 94.66%
3 | 2.24 | 0.72 | 98.63%
4 | 2.24 | 0.755 | 103.4%
5 | 2.24 | 0.699 | 95.75% | 크랙
6 | 2.24 | 0.782 | 107.1%
7 | 2.25 | 0.72 | 98.63%
8 | 2.24 | 0.744 | 101.9%
9 | 2.24 | 0.774 | 106%
10 | 2.24 | 0.705 | 96.58%
11 | 2.24 | 0.687 | 94.11% | 크랙
12 | 2.24 | 0.751 | 102.9%
13 | 2.24 | 0.745 | 102.1%
14 | 2.24 | 0.704 | 96.44%
15 | 2.24 | 0.729 | 99.86%
16 | 2.24 | 0.721 | 98.77%
17 | 2.23 | 0.781 | 107%
18 | 2.24 | 0.715 | 97.95%
19 | 2.24 | 0.736 | 100.8%
20 | 2.24 | 0.773 | 105.9%
21 | 2.24 | 0.756 | 103.6%
22 | 2.24 | 0.724 | 99.18%
23 | 2.24 | 0.647 | 88.63%
24 | 2.24 | 0.67 | 91.78%