## UPS1호
형 명 | GSL500 | 제조일자 | 2018.10.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 1 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 2 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 3 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 4 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 5 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 6 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 7 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 8 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 9 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 10 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 11 | 2.19 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 12 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 13 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 14 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 15 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 16 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 17 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 18 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 19 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 20 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 21 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.35 | 151.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 22 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 23 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 24 | 2.19 | 0.51 |  | 26 | 0.35 | 145.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 25 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 26 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.35 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 27 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 28 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 29 | 2.19 | 0.48 |  | 26 | 0.35 | 137.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 30 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.35 | 145.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 31 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 32 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 33 | 2.19 | 0.48 |  | 26 | 0.35 | 137.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 34 | 2.19 | 0.49 |  | 26 | 0.35 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 35 | 2.19 | 0.52 |  | 26 | 0.35 | 148.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 36 | 2.19 | 0.5 |  | 26 | 0.35 | 142.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 37 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 38 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 39 | 2.2 | 0.55 |  | 26 | 0.35 | 157.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 40 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.35 | 151.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 41 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 42 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 43 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 44 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 45 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 46 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 47 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 48 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 49 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 50 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 51 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 52 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 53 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 54 | 2.19 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 55 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 56 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 57 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 58 | 2.2 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 59 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 60 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 61 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 62 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 63 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 64 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 65 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 66 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 67 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 68 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 69 | 2.2 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 70 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 71 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 72 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 73 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 74 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 75 | 2.21 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 76 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 77 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 78 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 79 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 80 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 81 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 82 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 83 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 84 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 85 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 86 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 87 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 88 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 89 | 2.21 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 90 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 91 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 92 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 93 | 2.21 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 94 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 95 | 2.21 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 96 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 97 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 98 | 2.21 | 0.49 |  | 26 | 0.35 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 99 | 2.21 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 100 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 101 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 102 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 103 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 104 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 105 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 106 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 107 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 108 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 109 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 110 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 111 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 112 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 113 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 114 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 115 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 116 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 117 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 118 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 119 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 120 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 121 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 122 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 123 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 124 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 125 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 126 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 127 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 128 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 129 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 130 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 131 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 132 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 133 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 134 | 2.21 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 135 | 2.21 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 136 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 137 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 138 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 139 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 140 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 141 | 2.2 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 142 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 143 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 144 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 145 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 146 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 147 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 148 | 2.2 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 149 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 150 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 151 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 152 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 153 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 154 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 155 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 156 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 157 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.35 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 158 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 159 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 160 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 161 | 2.2 | 0.55 |  | 26 | 0.35 | 157.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 162 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.35 | 145.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 163 | 2.2 | 0.54 |  | 26 | 0.35 | 154.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 164 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 165 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 166 | 2.2 | 0.5 |  | 26 | 0.35 | 142.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 167 | 2.2 | 0.48 |  | 26 | 0.35 | 137.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 168 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 169 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 170 | 2.2 | 0.54 |  | 26 | 0.35 | 154.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 171 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 172 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 173 | 2.2 | 0.52 |  | 26 | 0.35 | 148.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 174 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 175 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 176 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.35 | 134.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 177 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 178 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 179 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS1호 | 180 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
|  |  | 181 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 182 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 183 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 184 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 185 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 186 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 187 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 188 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 189 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 190 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 191 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 192 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 193 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 194 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 195 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 196 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 197 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 198 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 199 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 201 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 202 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 203 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 204 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 205 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 206 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 207 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 208 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 209 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 210 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 211 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 212 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 213 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 214 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 215 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 216 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 217 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 218 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 219 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 220 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 221 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 222 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 223 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 224 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 225 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 226 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 227 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 228 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 229 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 230 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 231 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 232 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 233 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 234 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 235 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 236 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 237 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 238 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 239 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 240 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2.21 | 0.55 |  |  |  | 157.1%
|  |  |  | 2.19 | 0.34 |  |  |  | 97.14%
설치 일자 | 2018.11.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS2호
형 명 | GSL500 | 제조일자 | 2018.10.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 1 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 2 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 3 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 4 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 5 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 6 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 7 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 8 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 9 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 10 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 11 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 12 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 13 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 14 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 15 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 16 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 17 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 18 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 19 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 20 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 21 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 22 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 23 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 24 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 25 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 26 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 27 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 28 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 29 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 30 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 31 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 32 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 33 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 34 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 35 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 36 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 37 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 38 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 39 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 40 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 41 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 42 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 43 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 44 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 45 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 46 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 47 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 48 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 49 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 50 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 51 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 52 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 53 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 54 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 55 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 56 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 57 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 58 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 59 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 60 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 61 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 62 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 63 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 64 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 65 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 66 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 67 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 68 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 69 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 70 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 71 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 72 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 73 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 74 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 75 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 76 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 77 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 78 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 79 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 80 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 81 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 82 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 83 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 84 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 85 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 86 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 87 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 88 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 89 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 90 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 91 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 92 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 93 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 94 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 95 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 96 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 97 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 98 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 99 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 100 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 101 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 102 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 103 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 104 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 105 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 106 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 107 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 108 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 109 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 110 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 111 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 112 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 113 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 114 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 115 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 116 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 117 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 118 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 119 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 120 |  |  |  | 24 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 121 |  |  |  | 25 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 122 |  |  |  | 26 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 123 |  |  |  | 27 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 124 |  |  |  | 28 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 125 |  |  |  | 29 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 126 |  |  |  | 30 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 127 |  |  |  | 31 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 128 |  |  |  | 32 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 129 |  |  |  | 33 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 130 |  |  |  | 34 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 131 |  |  |  | 35 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 132 |  |  |  | 36 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 133 |  |  |  | 37 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 134 |  |  |  | 38 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 135 |  |  |  | 39 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 136 |  |  |  | 40 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 137 |  |  |  | 41 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 138 |  |  |  | 42 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 139 |  |  |  | 43 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 140 |  |  |  | 44 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 141 |  |  |  | 45 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 142 |  |  |  | 46 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 143 |  |  |  | 47 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 144 |  |  |  | 48 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 145 |  |  |  | 49 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 146 |  |  |  | 50 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 147 |  |  |  | 51 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 148 |  |  |  | 52 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 149 |  |  |  | 53 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 150 |  |  |  | 54 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 151 |  |  |  | 55 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 152 |  |  |  | 56 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 153 |  |  |  | 57 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 154 |  |  |  | 58 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 155 |  |  |  | 59 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 156 |  |  |  | 60 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 157 |  |  |  | 61 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 158 |  |  |  | 62 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 159 |  |  |  | 63 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 160 |  |  |  | 64 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 161 |  |  |  | 65 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 162 |  |  |  | 66 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 163 |  |  |  | 67 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 164 |  |  |  | 68 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 165 |  |  |  | 69 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 166 |  |  |  | 70 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 167 |  |  |  | 71 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 168 |  |  |  | 72 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 169 |  |  |  | 73 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 170 |  |  |  | 74 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 171 |  |  |  | 75 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 172 |  |  |  | 76 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 173 |  |  |  | 77 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 174 |  |  |  | 78 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 175 |  |  |  | 79 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 176 |  |  |  | 80 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 177 |  |  |  | 81 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 178 |  |  |  | 82 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 179 |  |  |  | 83 | 0.35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS2호 | 180 |  |  |  | 84 | 0.35
|  |  | 181 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 182 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 183 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 184 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 185 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 186 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 187 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 188 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 189 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 190 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 191 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 192 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 193 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 194 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 195 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 196 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 197 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 198 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 199 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 201 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 202 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 203 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 204 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 205 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 206 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 207 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 208 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 209 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 210 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 211 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 212 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 213 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 214 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 215 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 216 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 217 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 218 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 219 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 220 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 221 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 222 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 223 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 224 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 225 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 226 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 227 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 228 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 229 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 230 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 231 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 232 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 233 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 234 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 235 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 236 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 237 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 238 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 239 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 240 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2.21 | 0.46 |  |  |  | 131.4%
|  |  |  | 2.19 | 0.33 |  |  |  | 94.29%
설치 일자 | 2018.11.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS3호
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.11.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 1 | 13.22 | 2.1 |  | 26 | 2.3 | 91.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 2 | 13.12 | 2.32 |  | 26 | 2.3 | 100.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 3 | 13 | 2.11 |  | 26 | 2.3 | 91.74%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 4 | 13.1 | 2.47 |  | 26 | 2.3 | 107.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 5 | 13.08 | 2.45 |  | 26 | 2.3 | 106.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 6 | 13.11 | 2.48 |  | 26 | 2.3 | 107.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 7 | 12.98 | 2.7 |  | 26 | 2.3 | 117.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 8 | 13.29 | 2.57 |  | 26 | 2.3 | 111.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 9 | 13.3 | 2.33 |  | 26 | 2.3 | 101.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 10 | 13.11 | 2.44 |  | 26 | 2.3 | 106.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 11 | 13.06 | 2.43 |  | 26 | 2.3 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 12 | 13.14 | 2.51 |  | 26 | 2.3 | 109.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 13 | 13.38 | 2.58 |  | 26 | 2.3 | 112.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 14 | 13.36 | 2.58 |  | 26 | 2.3 | 112.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 15 | 13.24 | 2.48 |  | 26 | 2.3 | 107.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 16 | 13.14 | 2.52 |  | 26 | 2.3 | 109.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 17 | 13.19 | 2.45 |  | 26 | 2.3 | 106.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 18 | 13.02 | 2.6 |  | 26 | 2.3 | 113%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 19 | 13.4 | 2.38 |  | 26 | 2.3 | 103.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 20 | 13.38 | 2.29 |  | 26 | 2.3 | 99.57%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 21 | 13.4 | 2.35 |  | 26 | 2.3 | 102.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 22 | 13.34 | 2.44 |  | 26 | 2.3 | 106.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 23 | 13.41 | 2.3 |  | 26 | 2.3 | 100%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 24 | 13.06 | 2.46 |  | 26 | 2.3 | 107%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 25 | 13.2 | 2.19 |  | 26 | 2.3 | 95.22%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 26 | 13.39 | 2.33 |  | 26 | 2.3 | 101.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 27 | 13.25 | 2.59 |  | 26 | 2.3 | 112.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 28 | 13.25 | 2.44 |  | 26 | 2.3 | 106.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 29 | 13.23 | 2.3 |  | 26 | 2.3 | 100%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS3호 | 30 | 13.23 | 2.39 |  | 26 | 2.3 | 103.9%
|  |  | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 81 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 82 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 83 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 84 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 85 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 86 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 87 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 88 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 89 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 90 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 91 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 92 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 93 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 94 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 95 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 96 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 97 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 98 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 99 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 101 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 102 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 103 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 104 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 105 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 106 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 107 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 108 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 109 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 111 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 112 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 113 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 114 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 115 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 116 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 117 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 118 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 119 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 120 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 121 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 122 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 123 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 124 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 126 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 127 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 128 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 129 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 130 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 131 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 132 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 133 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 134 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 135 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 136 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 137 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 138 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 139 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 140 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 141 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 142 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 143 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 144 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 145 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 146 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 147 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 148 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 149 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 150 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 151 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 152 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 153 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 154 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 155 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 156 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 157 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 158 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 159 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 160 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 161 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 162 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 163 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 164 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 165 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 166 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 167 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 168 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 169 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 170 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 171 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 172 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 173 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 174 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 175 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 176 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 177 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 178 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 179 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 180 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 181 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 182 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 183 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 184 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 185 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 186 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 187 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 188 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 189 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 190 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 191 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 192 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 193 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 194 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 195 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 196 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 197 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 198 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 199 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 201 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 202 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 203 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 204 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 205 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 206 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 207 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 208 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 209 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 210 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 211 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 212 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 213 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 214 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 215 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 216 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 217 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 218 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 219 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 220 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 221 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 222 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 223 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 224 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 225 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 226 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 227 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 228 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 229 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 230 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 231 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 232 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 233 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 234 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 235 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 236 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 237 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 238 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 239 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 240 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.41 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.98 | 2.1 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.11.15 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS4호
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.09.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 1 | 13.28 | 2.24 |  | 26 | 2.3 | 97.39%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 2 | 13.28 | 2.36 |  | 26 | 2.3 | 102.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 3 | 13.2 | 2.59 |  | 26 | 2.3 | 112.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 4 | 13.23 | 2.3 |  | 26 | 2.3 | 100%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 5 | 13.3 | 2.34 |  | 26 | 2.3 | 101.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 6 | 13.33 | 2.45 |  | 26 | 2.3 | 106.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 7 | 13.12 | 2.65 |  | 26 | 2.3 | 115.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 8 | 13.12 | 2.67 |  | 26 | 2.3 | 116.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 9 | 13.12 | 2.64 |  | 26 | 2.3 | 114.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 10 | 13.26 | 2.77 |  | 26 | 2.3 | 120.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 11 | 13.11 | 2.63 |  | 26 | 2.3 | 114.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 12 | 13.11 | 2.56 |  | 26 | 2.3 | 111.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 13 | 13.64 | 2.36 |  | 26 | 2.3 | 102.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 14 | 13.55 | 2.4 |  | 26 | 2.3 | 104.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 15 | 13.15 | 2.68 |  | 26 | 2.3 | 116.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 16 | 13.12 | 2.43 |  | 26 | 2.3 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 17 | 13.14 | 2.51 |  | 26 | 2.3 | 109.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 18 | 13.59 | 2.43 |  | 26 | 2.3 | 105.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 19 | 13.45 | 2 |  | 26 | 2.3 | 86.96%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 20 | 13.13 | 2.66 |  | 26 | 2.3 | 115.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 21 | 13.29 | 2.12 |  | 26 | 2.3 | 92.17%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 22 | 13.14 | 2.52 |  | 26 | 2.3 | 109.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 23 | 13.14 | 2.65 |  | 26 | 2.3 | 115.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 24 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 25 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 26 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 27 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 28 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 29 |  |  |  | 26 | 2.3
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS4호 | 30 |  |  |  | 26 | 2.3
|  |  | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 81 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 82 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 83 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 84 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 85 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 86 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 87 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 88 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 89 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 90 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 91 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 92 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 93 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 94 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 95 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 96 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 97 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 98 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 99 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 101 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 102 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 103 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 104 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 105 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 106 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 107 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 108 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 109 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 111 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 112 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 113 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 114 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 115 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 116 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 117 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 118 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 119 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 120 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 121 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 122 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 123 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 124 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 126 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 127 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 128 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 129 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 130 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 131 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 132 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 133 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 134 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 135 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 136 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 137 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 138 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 139 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 140 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 141 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 142 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 143 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 144 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 145 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 146 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 147 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 148 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 149 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 150 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 151 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 152 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 153 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 154 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 155 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 156 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 157 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 158 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 159 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 160 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 161 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 162 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 163 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 164 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 165 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 166 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 167 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 168 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 169 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 170 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 171 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 172 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 173 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 174 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 175 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 176 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 177 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 178 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 179 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 180 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 181 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 182 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 183 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 184 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 185 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 186 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 187 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 188 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 189 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 190 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 191 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 192 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 193 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 194 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 195 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 196 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 197 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 198 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 199 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 201 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 202 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 203 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 204 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 205 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 206 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 207 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 208 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 209 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 210 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 211 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 212 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 213 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 214 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 215 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 216 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 217 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 218 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 219 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 220 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 221 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 222 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 223 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 224 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 225 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 226 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 227 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 228 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 229 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 230 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 231 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 232 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 233 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 234 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 235 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 236 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 237 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 238 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 239 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 240 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.64 | 2.77 |  |  |  | 120.4%
|  |  |  | 13.11 | 2 |  |  |  | 86.96%
설치 일자 | 2018.11.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS5호
형 명 | GSL250 | 제조일자 | 2018.10.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 2 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 3 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 11 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 13 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 14 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 16 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 61 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 62 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 63 | 2.2 | 0.52 |  | 26 | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 64 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 65 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 66 | 2.21 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 67 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 68 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 69 | 2.2 | 0.54 |  | 26 | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 70 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 71 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 72 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 73 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 74 | 2.2 | 0.56 |  | 26 | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 75 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 76 | 2.2 | 0.55 |  | 26 | 0.4 | 137.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 77 | 2.19 | 0.52 |  | 26 | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 78 | 2.19 | 0.55 |  | 26 | 0.4 | 137.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 79 | 2.2 | 0.52 |  | 26 | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 80 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 81 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 82 | 2.2 | 0.56 |  | 26 | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 83 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 84 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 85 | 2.2 | 0.52 |  | 26 | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 86 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 87 | 2.2 | 0.5 |  | 26 | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 88 | 2.2 | 0.56 |  | 26 | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 89 | 2.2 | 0.52 |  | 26 | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 91 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 92 | 2.2 | 0.53 |  | 26 | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 93 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.4 | 112.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 94 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 95 | 2.2 | 0.56 |  | 26 | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 96 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 97 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 98 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.4 | 112.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 99 | 2.2 | 0.54 |  | 26 | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 100 | 2.21 | 0.51 |  | 26 | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 101 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 102 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 103 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 104 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 105 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 106 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 107 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 108 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 109 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 111 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 112 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 113 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 114 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 115 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 116 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 117 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 118 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 119 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 120 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 121 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 122 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 123 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 124 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 126 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 127 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 128 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 129 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 130 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 131 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 132 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 133 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 134 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 135 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 136 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 137 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 138 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 139 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 140 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 141 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 142 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 143 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 144 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 145 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 146 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 147 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 148 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 149 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 150 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 151 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 152 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 153 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 154 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 155 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 156 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 157 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 158 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 159 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 160 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 161 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 162 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 163 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 164 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 165 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 166 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 167 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 168 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 169 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 170 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 171 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 172 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 173 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 174 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 175 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 176 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 177 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 178 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 179 | [5 empty] | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS5호 | 180 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 181 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 182 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 183 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 184 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 185 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 186 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 187 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 188 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 189 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 190 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 191 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 192 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 193 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 194 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 195 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 196 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 197 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 198 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 201 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 202 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 203 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 204 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 205 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 206 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 207 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 208 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 209 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 211 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 212 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 213 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 214 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 215 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 217 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 218 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 219 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 221 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 222 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 223 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 224 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 225 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 226 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 227 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 228 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 229 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 230 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 231 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 232 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 233 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 234 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 235 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 236 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 237 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 238 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 239 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 2.21 | 0.56 |  |  |  | 140%
|  |  |  | 2.19 | 0.45 |  |  |  | 112.5%
설치 일자 | 2018.11.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS6호
형 명 | GSL250 | 제조일자 | 2018.10.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 1 | 2.197 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 2 | 2.191 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 3 | 2.189 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 4 | 2.191 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 5 | 2.192 | 0.59 |  |  | 0.4 | 147.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 6 | 2.188 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 7 | 2.189 | 0.55 |  |  | 0.4 | 137.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 8 | 2.19 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 9 | 2.192 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 10 | 2.189 | 0.59 |  |  | 0.4 | 147.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 11 | 2.188 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 12 | 2.197 | 0.38 |  |  | 0.4 | 95%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 13 | 2.193 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 14 | 2.197 | 0.59 |  |  | 0.4 | 147.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 15 | 2.193 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 16 | 2.191 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 17 | 2.199 | 0.54 |  |  | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 18 | 2.199 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 19 | 2.197 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 20 | 2.198 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 21
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 22
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 23
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 24
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 25
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 26
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 27
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 28
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 29
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 30
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 31
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 32
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 33
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 34
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 35
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 36
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 37
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 38
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 39
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 40
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 41
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 42
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 43
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 44
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 45
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 46
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 47
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 48
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 49
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 50
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 51
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 52
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 53
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 54
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 55
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 56
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 57
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 58
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 59
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 60
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 61 | 2.196 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 62 | 2.191 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 63 | 2.195 | 0.53 |  |  | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 64 | 2.195 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 65 | 2.192 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 66 | 2.194 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 67 | 2.191 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 68 | 2.195 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 69 | 2.19 | 0.53 |  |  | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 70 | 2.207 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 71 | 2.197 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 72 | 2.198 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 73 | 2.203 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 74 | 2.194 | 0.54 |  |  | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 75 | 2.198 | 0.54 |  |  | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 76 | 2.191 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 77 | 2.199 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 78 | 2.193 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 79 | 2.196 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 80 | 2.197 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 81 | 2.203 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 82 | 2.201 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 83 | 2.206 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 84 | 2.211 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 85 | 2.203 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 86 | 2.201 | 0.53 |  |  | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 87 | 2.202 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 88 | 2.204 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 89 | 2.211 | 0.47 |  |  | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 90 | 2.2 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 91 | 2.198 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 92 | 2.2 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 93 | 2.196 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 94 | 2.198 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 95 | 2.197 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 96 | 2.2 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 97 | 2.201 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 98 | 2.199 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 99 | 2.199 | 0.47 |  |  | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 100 | 2.205 | 0.44 |  |  | 0.4 | 110%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 101 | 2.209 | 0.42 |  |  | 0.4 | 105%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 102 | 2.199 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 103 | 2.202 | 0.47 |  |  | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 104
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 105
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 106
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 107
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 108
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 109
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 110
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 111
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 112
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 113
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 114
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 115
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 116
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 117
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 118
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 119
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 120
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 121 | 2.202 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 122 | 2.209 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 123 | 2.202 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 124 | 2.203 | 0.54 |  |  | 0.4 | 135%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 125 | 2.2 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 126 | 2.205 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 127 | 2.206 | 0.42 |  |  | 0.4 | 105%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 128 | 2.204 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 129 | 2.203 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 130 | 2.201 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 131 | 2.204 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 132 | 2.208 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 133 | 2.202 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 134 | 2.199 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 135 | 2.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 100%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 136 | 2.2 | 0.47 |  |  | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 137 | 2.198 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 138 | 2.199 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 139 | 2.209 | 0.43 |  |  | 0.4 | 107.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 140 | 2.197 | 0.47 |  |  | 0.4 | 117.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 141 | 2.199 | 0.45 |  |  | 0.4 | 112.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 142 | 2.202 | 0.5 |  |  | 0.4 | 125%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 143 | 2.202 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 144 | 2.202 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 145 | 2.202 | 0.59 |  |  | 0.4 | 147.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 146 | 2.199 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 147 | 2.201 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 148 | 2.201 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 149 | 2.202 | 0.55 |  |  | 0.4 | 137.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 150 | 2.201 | 0.44 |  |  | 0.4 | 110%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 151 | 2.202 | 0.33 |  |  | 0.4 | 82.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 152 | 2.2 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 153 | 2.2 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 154 | 2.201 | 0.45 |  |  | 0.4 | 112.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 155 | 2.201 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 156 | 2.199 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 157 | 2.2 | 0.38 |  |  | 0.4 | 95%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 158 | 2.198 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 159 | 2.201 | 0.51 |  |  | 0.4 | 127.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 160 | 2.204 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 161 | 2.206 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 162 | 2.202 | 0.44 |  |  | 0.4 | 110%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 163 | 2.198 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 164 | 2.197 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 165 | 2.194 | 0.56 |  |  | 0.4 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 166 | 2.193 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 167 | 2.194 | 0.58 |  |  | 0.4 | 145%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 168 | 2.196 | 0.46 |  |  | 0.4 | 115%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 169 | 2.195 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 170 | 2.197 | 0.53 |  |  | 0.4 | 132.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 171 | 2.199 | 0.52 |  |  | 0.4 | 130%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 172 | 2.197 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 173 | 2.202 | 0.43 |  |  | 0.4 | 107.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 174 | 2.202 | 0.48 |  |  | 0.4 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 175 | 2.2 | 0.41 |  |  | 0.4 | 102.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 176 | 2.196 | 0.45 |  |  | 0.4 | 112.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 177 | 2.196 | 0.49 |  |  | 0.4 | 122.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 178 | 2.201 | 0.6 |  |  | 0.4 | 150%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 179 | 2.201 | 0.57 |  |  | 0.4 | 142.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | UPS6호 | 180 | 2.201 | 0.44 |  |  | 0.4 | 110%
|  |  | 181 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 182 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 183 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 184 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 185 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 186 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 187 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 188 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 189 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 190 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 191 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 192 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 193 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 194 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 195 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 196 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 197 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 198 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 199 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 200 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 201 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 202 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 203 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 204 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 205 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 206 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 207 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 208 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 209 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 210 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 211 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 212 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 213 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 214 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 215 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 216 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 217 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 218 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 219 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 220 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 221 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 222 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 223 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 224 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 225 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 226 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 227 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 228 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 229 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 230 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 231 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 232 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 233 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 234 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 235 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 236 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 237 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 238 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 239 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  | 240 |  |  |  |  | 0.4 | 0%
|  |  |  | 2.211 | 0.6 |  |  |  | 150%
|  |  |  | 2.188 | 0.33 |  |  |  | 82.5%
설치 일자 | 2018.11.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 메인케이블 상태양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호상태 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 정류기
형 명 | ESG120 | 제조일자 | 2021.04.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 1 | 2.172 | 0.68 |  | 26 | 0.55 | 123.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 2 | 2.174 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 3 | 2.182 | 0.73 |  | 26 | 0.55 | 132.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 4 | 2.181 | 0.73 |  | 26 | 0.55 | 132.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 5 | 2.183 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 6 | 2.183 | 0.7 |  | 26 | 0.55 | 127.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 7 | 2.177 | 0.68 |  | 26 | 0.55 | 123.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 8 | 2.175 | 0.67 |  | 26 | 0.55 | 121.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 9 | 2.172 | 0.71 |  | 26 | 0.55 | 129.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 10 | 2.184 | 0.67 |  | 26 | 0.55 | 121.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 11 | 2.167 | 0.7 |  | 26 | 0.55 | 127.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 12 | 2.173 | 0.69 |  | 26 | 0.55 | 125.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 13 | 2.173 | 0.68 |  | 26 | 0.55 | 123.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 14 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.55 | 120%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 15 | 2.172 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 16 | 2.172 | 0.71 |  | 26 | 0.55 | 129.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 17 | 2.175 | 0.69 |  | 26 | 0.55 | 125.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 18 | 2.173 | 0.67 |  | 26 | 0.55 | 121.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 19 | 2.174 | 0.75 |  | 26 | 0.55 | 136.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 20 | 2.171 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 21 | 2.173 | 0.69 |  | 26 | 0.55 | 125.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 22 | 2.179 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 23 | 2.178 | 0.69 |  | 26 | 0.55 | 125.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 24 | 2.167 | 0.67 |  | 26 | 0.55 | 121.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 25 | 2.167 | 0.68 |  | 26 | 0.55 | 123.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 26 | 2.172 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 27 | 2.165 | 0.73 |  | 26 | 0.55 | 132.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 28 | 2.171 | 0.74 |  | 26 | 0.55 | 134.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 29 | 2.171 | 0.68 |  | 26 | 0.55 | 123.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 30 | 2.17 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 31 | 2.171 | 0.74 |  | 26 | 0.55 | 134.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 32 | 2.168 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 33 | 2.17 | 0.77 |  | 26 | 0.55 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 34 | 2.17 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 35 | 2.172 | 0.71 |  | 26 | 0.55 | 129.1%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 36 | 2.172 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 37 | 2.166 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 38 | 2.17 | 0.7 |  | 26 | 0.55 | 127.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 39 | 2.174 | 0.7 |  | 26 | 0.55 | 127.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 40 | 2.183 | 0.67 |  | 26 | 0.55 | 121.8%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 41 | 2.183 | 0.69 |  | 26 | 0.55 | 125.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 42 | 2.11 | 0.75 |  | 26 | 0.55 | 136.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 43 | 2.173 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 44 | 2.172 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 45 | 2.172 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 46 | 2.172 | 0.73 |  | 26 | 0.55 | 132.7%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 47 | 2.183 | 0.75 |  | 26 | 0.55 | 136.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 48 | 2.11 | 0.7 |  | 26 | 0.55 | 127.3%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 49 | 2.174 | 0.75 |  | 26 | 0.55 | 136.4%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 50 | 2.172 | 0.72 |  | 26 | 0.55 | 130.9%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 51 | 2.11 | 0.77 |  | 26 | 0.55 | 140%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 52 | 2.183 | 0.79 |  | 26 | 0.55 | 143.6%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 53 | 2.11 | 0.76 |  | 26 | 0.55 | 138.2%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 54 | 2.173 | 0.74 |  | 26 | 0.55 | 134.5%
2022-11-14 | 군산의료원 | 정류기 | 55 | 2.172 | 0.78 |  | 26 | 0.55 | 141.8%
|  |  | 56 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 57 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 58 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 59 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 60 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 61 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 62 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 63 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 64 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 65 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 66 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 67 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 68 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 69 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 70 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 71 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 72 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 73 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 74 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 75 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 76 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 77 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 78 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 79 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 80 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 81 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 82 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 83 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 84 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 85 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 86 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 87 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 88 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 89 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 90 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 91 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 92 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 93 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 94 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 95 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 96 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 97 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 98 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 99 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 100 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 101 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 102 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 103 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 104 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 105 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 106 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 107 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 108 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 109 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 110 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 111 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 112 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 113 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 114 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 115 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 116 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 117 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 118 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 119 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 120 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 121 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 122 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 123 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 124 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 125 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 126 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 127 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 128 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 129 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 130 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 131 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 132 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 133 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 134 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 135 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 136 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 137 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 138 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 139 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 140 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 141 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 142 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 143 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 144 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 145 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 146 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 147 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 148 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 149 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 150 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 151 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 152 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 153 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 154 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 155 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 156 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 157 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 158 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 159 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 160 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 161 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 162 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 163 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 164 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 165 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 166 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 167 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 168 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 169 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 170 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 171 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 172 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 173 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 174 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 175 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 176 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 177 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 178 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 179 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 180 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 181 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 182 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 183 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 184 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 185 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 186 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 187 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 188 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 189 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 190 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 191 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 192 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 193 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 194 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 195 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 196 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 197 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 198 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 199 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 200 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 201 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 202 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 203 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 204 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 205 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 206 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 207 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 208 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 209 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 210 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 211 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 212 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 213 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 214 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 215 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 216 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 217 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 218 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 219 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 220 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 221 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 222 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 223 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 224 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 225 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 226 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 227 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 228 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 229 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 230 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 231 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 232 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 233 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 234 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 235 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 236 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 237 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 238 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 239 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  | 240 |  |  |  | 26 | 0.55 | 0%
|  |  |  | 2.184 | 0.79 |  |  |  | 143.6%
|  |  |  | 2.11 | 0.66 |  |  |  | 120%
설치 일자 | 2021.05.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호관없으나 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ITX200 | 제조일자 | 2019.11.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 6
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 1 | 13.39 | 2.87 |  | 26 |  | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 2 | 13.41 | 2.93 |  | 26 |  | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 3 | 13.38 | 2.82 |  | 26 |  | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 4 | 13.4 | 2.77 |  | 26 |  | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 5 | 13.4 | 2.78 |  | 26 |  | #DIV/0!
2022-11-14 | 군산의료원 | 비상발전기 | 6 | 13.38 | 2.8 |  | 26 |  | #DIV/0!
|  |  | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 11 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 13 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 14 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 16 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 81 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 82 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 83 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 84 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 85 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 86 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 87 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 88 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 89 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 90 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 91 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 92 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 93 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 94 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 95 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 96 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 97 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 98 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 99 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 101 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 102 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 103 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 104 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 105 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 106 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 107 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 108 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 109 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 111 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 112 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 113 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 114 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 115 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 116 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 117 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 118 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 119 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 120 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 121 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 122 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 123 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 124 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 125 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 126 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 127 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 128 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 129 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 130 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 131 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 132 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 133 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 134 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 135 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 136 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 137 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 138 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 139 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 140 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 141 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 142 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 143 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 144 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 145 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 146 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 147 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 148 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 149 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 150 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 151 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 152 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 153 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 154 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 155 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 156 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 157 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 158 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 159 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 160 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 161 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 162 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 163 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 164 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 165 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 166 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 167 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 168 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 169 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 170 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 171 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 172 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 173 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 174 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 175 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 176 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 177 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 178 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 179 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 180 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 181 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 182 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 183 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 184 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 185 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 186 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 187 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 188 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 189 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 190 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 191 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 192 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 193 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 194 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 195 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 196 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 197 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 198 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 199 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 201 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 202 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 203 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 204 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 205 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 206 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 207 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 208 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 209 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 210 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 211 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 212 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 213 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 214 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 215 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 216 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 217 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 218 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 219 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 220 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 221 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 222 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 223 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 224 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 225 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 226 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 227 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 228 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 229 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 230 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 231 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 232 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 233 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 234 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 235 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 236 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 237 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 238 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 239 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 240 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.41 | 2.93 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.38 | 2.77 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2014.06.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 방전 Test 후 추이변화 확인 및 정기적 점검권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호관없으나 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]