## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | 광진소방서 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 397
제품명 | ESP100H-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.09.14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 4.2
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.21 | 4.53 | 107.9%
2 | 13.2 | 4.16 | 99.05%
3 | 13.22 | 4.25 | 101.2%
4 | 13.22 | 4.24 | 101%
5 | 13.19 | 4.55 | 108.3%
6 | 13.22 | 4.66 | 111%
7 | 13.25 | 5.65 | 134.5%
8 | 13.22 | 5.11 | 121.7%
9 | 13.21 | 4.17 | 99.29%
10 | 13.17 | 5.09 | 121.2%
11 | 13.21 | 4.03 | 95.95%
12 | 13.24 | 4.53 | 107.9%
13 | 13.24 | 4.88 | 116.2%
14 | 13.23 | 4.38 | 104.3%
15 | 13.24 | 4.84 | 115.2%
16 | 13.24 | 4.22 | 100.5%
17 | 13.2 | 4.84 | 115.2%
18 | 13.25 | 4.46 | 106.2%
19 | 13.26 | 4.91 | 116.9%
20 | 13.26 | 4.45 | 106%
21 | 13.25 | 4.59 | 109.3%
22 | 13.2 | 4.7 | 111.9%
23 | 13.22 | 5.01 | 119.3%
24 | 13.18 | 4.41 | 105%
25 | 13.2 | 4.57 | 108.8%
26 | 13.2 | 4.63 | 110.2%
27 | 13.25 | 4.37 | 104%
28 | 13.28 | 4.48 | 106.7%
29 | 13.26 | 4.47 | 106.4%
30 | 13.27 | 4.33 | 103.1%
평균 | 13.2263 | 4.5837 | 109.1%
설치 일자 | 2021.11.24 | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 3단(설치 공간 협소)
점검내용 | 전반적으로 전압 및 내부저항 상태 양호함(#7번 전지는 다른 전지에 비해 내부저항이 조금 높아 추이 관찰 필요) | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
|  | 마킹 실시여부 | 실시
운영환경 | 22 ~ 23℃ | 취급설명서 유무 | 無
|  | 기타 | -
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無