## 0
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 13일 | 점검형태 | 구매연계활동
업체명 | 롯데빅마켓 신영통점 | 온도(℃) | 13.6
용도,장소 | 제어전원용 | 충전전압(V) | 119.6
제품명 | ESH65 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2017.08.15(170815PC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 58.4 | 834.3%
2 | 13.34 | 13.5 | 192.9%
3 | 13.34 | 75.4 | 1077%
4 | 13.39 | 54.9 | 784.3%
5 | 13.38 | 12.3 | 175.7%
6 | 13.29 | 54.6 | 780%
7 | 13.14 | 24.6 | 351.4%
8 | 13.24 | 402 | 5743%
9 | 13.13 | 364 | 5200%
평균 | 13.2867 | 117.7444 | 1682%
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 26.15
제품명 | RP250 | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2016.05.31 | 온도 | 13.2
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.08 | 2.45 | 35%
2 | 13.07 | 2.432 | 34.74%
3 | 13.07 | 2.423 | 34.61%
4 | 13.08 | 2.486 | 35.51%
평균 | 13.075 | 2.4478 | 34.97%