## LGU+무안뱅크A
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-02-08 | LGU+ | 무안뱅크 | AS | VGS | 600 | 2021.07.12 | 2021.08.01 | 0.52 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.91 | 175% |  | Max. | 2.24 | 1.064
2 | 2.24 | 0.928 | 178.5% |  | Min | 2.23 | 0.862
3 | 2.24 | 0.946 | 181.9%
4 | 2.24 | 0.911 | 175.2%
5 | 2.24 | 0.988 | 190% |  | Total(V) | 53.73 | 2.2388
6 | 2.24 | 0.95 | 182.7%
7 | 2.24 | 0.989 | 190.2%
8 | 2.24 | 0.974 | 187.3%
9 | 2.24 | 0.976 | 187.7%
10 | 2.24 | 1.024 | 196.9%
11 | 2.24 | 0.981 | 188.7%
12 | 2.24 | 0.962 | 185%
13 | 2.23 | 0.912 | 175.4%
14 | 2.24 | 1.012 | 194.6%
15 | 2.24 | 0.964 | 185.4%
16 | 2.24 | 1.064 | 204.6%
17 | 2.24 | 0.997 | 191.7%
18 | 2.24 | 1.002 | 192.7%
19 | 2.24 | 1.022 | 196.5%
20 | 2.24 | 1.014 | 195%
21 | 2.24 | 0.87 | 167.3%
22 | 2.24 | 0.862 | 165.8%
23 | 2.23 | 0.865 | 166.3%
24 | 2.23 | 0.885 | 170.2%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## LGU+무안뱅크B
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-02-08 | LGU+ | 무안뱅크-B | AS | VGS | 600 | 2021.07.12 | 2021.08.01 | 0.52 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.93 | 178.8% |  | Max. | 2.24 | 1.07
2 | 2.24 | 0.904 | 173.8% |  | Min | 2.23 | 0.875
3 | 2.23 | 0.883 | 169.8%
4 | 2.23 | 1.04 | 200%
5 | 2.23 | 1.02 | 196.2% |  | Total(V) | 53.66 | 2.2358
6 | 2.23 | 1.008 | 193.8%
7 | 2.24 | 1.07 | 205.8%
8 | 2.24 | 0.947 | 182.1%
9 | 2.23 | 0.953 | 183.3%
10 | 2.23 | 1.035 | 199%
11 | 2.23 | 0.951 | 182.9%
12 | 2.23 | 0.897 | 172.5%
13 | 2.23 | 0.884 | 170%
14 | 2.23 | 0.939 | 180.6%
15 | 2.24 | 1.02 | 196.2%
16 | 2.24 | 0.886 | 170.4%
17 | 2.24 | 0.986 | 189.6%
18 | 2.24 | 0.912 | 175.4%
19 | 2.24 | 0.967 | 186%
20 | 2.24 | 0.875 | 168.3%
21 | 2.24 | 0.91 | 175%
22 | 2.24 | 0.904 | 173.8%
23 | 2.24 | 0.919 | 176.7%
24 | 2.24 | 0.884 | 170%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진