## 행정동-UPS50KVA
형 명 | RP 250 | 제조일자 | 2019.09.08 |  | 점검 형태 | 광주과학기술원 행정동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 1 | 13.2 | 2.78 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 2 | 13.2 | 2.82 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 3 | 13.2 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 4 | 13.2 | 2.7 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 5 | 13.2 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 6 | 13.2 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 7 | 13.2 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 8 | 13.22 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 9 | 13.21 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 10 | 13.2 | 2.73 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 11 | 13.19 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 12 | 13.19 | 2.83 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 13 | 13.2 | 2.8 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 14 | 13.2 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 15 | 13.19 | 2.82 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 16 | 13.18 | 2.8 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 17 | 13.19 | 2.73 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 18 | 13.19 | 2.76 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 19 | 13.19 | 2.81 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 20 | 13.16 | 2.82 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 21 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 22 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 23 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 24 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 25 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 26 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 27 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 28 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 29 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 30 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 31 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 32 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 33 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 34 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 35 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 36 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 37 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 38 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 39 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 행정동 | UPS50KVA | 40 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.22 | 2.83 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.16 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 263.91 | 6.5977
설치 일자 | 19.10.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 263.1V(13.15V/Cell)로 양호 2.메인케이블 꺽임부 보완필요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보완필요
조치사항 | 1.메인케이블 꺽임부 보완권유 2.기대수명경과 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 중앙기기연구센터-UPS50KVA
형 명 | SLX150 (MSB150) | 제조일자 | 2018.06.12 |  | 점검 형태 | 광주과학기술원 중앙기기연구센터 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 1 | 2.23 | 0.65 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 2 | 2.22 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 3 | 2.23 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 4 | 2.22 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 5 | 2.22 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 6 | 2.22 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 7 | 2.24 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 8 | 2.22 | 0.64 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 9 | 2.22 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 10 | 2.24 | 0.57 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 11 | 2.23 | 0.61 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 12 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 13 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 14 | 2.21 | 0.59 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 15 | 2.23 | 0.6 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 16 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 17 | 2.23 | 0.61 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 18 | 2.23 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 19 | 2.22 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 20 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 21 | 2.23 | 0.61 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 22 | 2.22 | 0.64 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 23 | 2.23 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 24 | 2.23 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 25 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 26 | 2.22 | 0.65 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 27 | 2.23 | 0.66 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 28 | 2.23 | 0.62 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 29 | 2.22 | 0.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 30 | 2.22 | 0.66 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 31 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 32 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 33 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 34 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 35 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 36 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 37 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 38 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 39 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS50KVA | 40 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 2.24 | 0.66 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2.21 | 0.57 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 18.07.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 배터리 상태양호 함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 중앙기기연구센터-UPS20KVA
형 명 | SEB 60 | 제조일자 | 2018.11.23 |  | 점검 형태 | 광주과학기술원 중앙기기연구센터 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 1 | 13.39 | 5.57 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 2 | 13.38 | 5.82 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 3 | 13.38 | 5.86 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 4 | 13.39 | 5.71 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 5 | 13.4 | 5.97 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 6 | 13.38 | 6.06 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 7 | 13.39 | 5.87 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 8 | 13.38 | 5.69 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 9 | 13.38 | 6.28 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 10 | 13.4 | 5.82 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 11 | 13.4 | 5.73 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 12 | 13.35 | 6.66 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 13 | 13.41 | 5.73 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 14 | 13.4 | 5.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 15 | 13.38 | 5.86 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 16 | 13.39 | 5.87 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 17 | 13.37 | 5.79 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 18 | 13.35 | 6.53 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 19 | 13.39 | 6 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 20 | 13.36 | 5.86 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 21 | 13.37 | 5.89 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 22 | 13.39 | 6.01 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 23 | 13.39 | 5.83 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 24 | 13.36 | 5.68 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 25 | 13.41 | 5.79 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 26 | 13.35 | 5.84 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 27 | 13.35 | 6.44 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 28 | 13.37 | 5.63 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 29 | 13.35 | 6 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 30 | 13.38 | 5.83 |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 31 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 32 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 33 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 34 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 35 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 36 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 37 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 38 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 39 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 중앙기기연구센터 | UPS20KVA | 40 |  |  |  | 17 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.41 | 6.66 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.35 | 5.57 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 401.39 | 13.3797
설치 일자 | 18.12.15 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 기대수명 경과 (+)단자부식 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 금호관-UPS100KVA(1호)
형 명 | RP 250 | 제조일자 | 2019.10.19 |  | 점검 형태 | 광주과학기술원 금호관 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 1 | 13.35 | 2.65 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 2 | 13.28 | 2.56 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 3 | 13.29 | 2.56 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 4 | 13.29 | 2.57 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 5 | 13.29 | 2.61 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 6 | 13.29 | 2.61 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 7 | 13.3 | 2.59 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 8 | 13.3 | 2.61 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 9 | 13.29 | 2.5 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 10 | 13.29 | 2.5 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 11 | 13.29 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 12 | 13.28 | 2.5 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 13 | 13.29 | 2.57 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 14 | 13.29 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 15 | 13.28 | 2.52 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 16 | 13.3 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 17 | 13.3 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 18 | 13.3 | 2.5 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 19 | 13.3 | 2.52 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 20 | 13.31 | 2.6 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 21 | 13.3 | 2.52 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 22 | 13.3 | 2.57 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 23 | 13.36 | 2.58 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 24 | 13.31 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 25 | 13.37 | 2.6 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 26 | 13.34 | 2.58 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 27 | 13.32 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 28 | 13.33 | 2.56 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 29 | 13.31 | 2.54 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 30 | 13.35 | 2.59 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 31 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 32 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 33 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 34 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 35 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 36 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 37 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 38 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 39 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(1호) | 40 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.37 | 2.65 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.28 | 2.5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 399.2 | 13.3067
설치 일자 | 19.11.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 기대수명 경과 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 금호관-UPS100KVA(2호)
형 명 | RP 250 | 제조일자 | 2019.05.17 |  | 점검 형태 | 광주과학기술원 금호관 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 1 | 13.35 | 2.68 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 2 | 13.35 | 2.66 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 3 | 13.34 | 2.84 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 4 | 13.34 | 2.77 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 5 | 13.35 | 2.71 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 6 | 13.35 | 2.74 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 7 | 13.34 | 2.71 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 8 | 13.34 | 2.77 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 9 | 13.35 | 2.83 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 10 | 13.34 | 2.78 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 11 | 13.35 | 2.71 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 12 | 13.33 | 2.79 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 13 | 13.34 | 2.73 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 14 | 13.34 | 2.75 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 15 | 13.36 | 2.76 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 16 | 13.34 | 2.81 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 17 | 13.34 | 2.78 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 18 | 13.34 | 2.79 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 19 | 13.35 | 2.8 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 20 | 13.33 | 2.73 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 21 | 13.31 | 2.86 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 22 | 13.34 | 2.78 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 23 | 13.34 | 2.77 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 24 | 13.34 | 2.8 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 25 | 13.33 | 2.79 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 26 | 13.31 | 2.86 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 27 | 13.32 | 2.84 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 28 | 13.32 | 2.84 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 29 | 13.31 | 2.89 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 30 | 13.33 | 2.88 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 31 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 32 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 33 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 34 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 35 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 36 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 37 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 38 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 39 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2023-02-24 | 금호관 | UPS100KVA(2호) | 40 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.36 | 2.89 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.31 | 2.66 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 400.12 | 13.3373
설치 일자 | 19.06.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 기대수명 경과 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]