## Sheet3
축전지 점검결과
점검일 | 2023. 03. 29 | 점검형태 | 구매연계,화재예방
업체명 | 국립중앙박물관 | 온도(℃) | 23.8
담당자/연락처 | 예명국전기주임 | 충전전압(V) | 119.8
용도,장소 | 전시관 부변전실, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | MSB100 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 55 | 점검결과 | 기대수명 도래
LOT | 190515EC
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.19 | 0.817 | #DIV/0!
2 | 2.18 | 0.658 | #DIV/0!
3 | 2.18 | 0.676 | #DIV/0!
4 | 2.18 | 0.632 | #DIV/0!
5 | 2.19 | 0.881 | #DIV/0!
6 | 2.18 | 0.763 | #DIV/0!
7 | 2.18 | 0.677 | #DIV/0!
8 | 2.18 | 0.677 | #DIV/0!
9 | 2.18 | 0.653 | #DIV/0!
10 | 2.18 | 0.642 | #DIV/0!
11 | 2.18 | 0.808 | #DIV/0!
12 | 2.18 | 0.639 | #DIV/0!
13 | 2.18 | 0.677 | #DIV/0!
14 | 2.18 | 0.674 | #DIV/0!
15 | 2.18 | 0.709 | #DIV/0!
16 | 2.18 | 0.713 | #DIV/0!
17 | 2.18 | 0.721 | #DIV/0!
18 | 2.19 | 0.754 | #DIV/0!
19 | 2.18 | 0.716 | #DIV/0!
20 | 2.19 | 0.697 | #DIV/0!
21 | 2.18 | 0.76 | #DIV/0!
22 | 2.19 | 0.694 | #DIV/0!
23 | 2.18 | 0.702 | #DIV/0!
24 | 2.18 | 0.692 | #DIV/0!
25 | 2.19 | 0.739 | #DIV/0!
26 | 2.11 | 0.718 | #DIV/0!
27 | 2.18 | 0.685 | #DIV/0!
28 | 2 | 0.776 | #DIV/0!
29 | 2.19 | 0.694 | #DIV/0!
30 | 2.19 | 0.731 | #DIV/0!
31 | 2.18 | 0.815 | #DIV/0!
평균 | 2.1814 | 0.70529 | #DIV/0!
설치업체 / 일자 |  | 설치상태(배열,극성,체결상태)
점검내용 |  | 제품 외관상태(누액,파손여부등)
마킹 실시여부
운영환경 |  | 취급설명서 유무
기타
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타 (전지상태. 환경등)