## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 5월 24일 | 점검형태 | BS
업체명 | 비케이테크 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | -
제품명 | RP50-12(+) | DC(A) | -
수량(EA) | 16EA | AC(A) | -
LOT | 2023.03.02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 7.6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 9.91 | 366 | 4816%
2 | 10.15 | 358 | 4711%
3 | 10.25 | 659 | 8671%
4 | 9.96 | 373 | 4908%
5 | 3.68 | 1532 | 20158%
6 | 5.79 | 2823 | 37145%
7 | 10.37 | 457 | 6013%
8 | 9.88 | 366 | 4816%
9 | 7.36 | 1324 | 17421%
10 | 4.62 | 1551 | 20408%
11 | 6.59 | 1886 | 24816%
12 | 9.76 | 2226 | 29289%
13 | 7.22 | 2809 | 36961%
14 | 9.24 | 1556 | 20474%
15 | 측정불가 | 측정불가 | 측정불가
16 | 측정불가 | 측정불가 | 측정불가
평균 | 8.1986 | 1306.1429 | 17186%