## 축전지 #2
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2022.05.26 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 볼트재조임 후 내부 저항 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 1 | 2.25 | 1.02 | 0.95 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 2 | 2.23 | 0.96 | 1 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 3 | 2.25 | 0.97 | 0.98 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 4 | 2.23 | 0.96 | 0.98 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 5 | 2.23 | 1.06 | 1.02 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 6 | 2.21 | 1.01 | 1.09 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 7 | 2.23 | 0.91 | 0.94 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 8 | 2.23 | 0.96 | 0.98 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 9 | 2.23 | 1.05 | 1.06 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 10 | 2.22 | 1.84 | 1.06 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 11 | 2.22 | 1.05 | 0.97 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 12 | 2.24 | 1.04 | 0.87 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 13 | 2.22 | 1.03 | 0.95 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 14 | 2.22 | 0.98 | 0.93 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 15 | 2.23 | 0.96 | 0.93 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 16 | 2.23 | 1.05 | 1.06 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 17 | 2.22 | 0.85 | 0.94 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 18 | 2.24 | 0.9 | 0.97 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 19 | 2.22 | 1.02 | 1 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 20 | 2.21 | 1.06 | 1.07 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 21 | 2.23 | 1.11 | 1.04 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 22 | 2.22 | 1.01 | 1.05 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 23 | 2.24 | 1.04 | 0.98 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
2023-06-20 | 국군통신사령부 | 비상전원용 | 24 | 2.24 | 0.95 | 1.01 | 21 | 0.52 | 볼트부 측정
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
볼트 재조임 전 내부 저항
볼트 재조임 후 내부 저항