## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 관악점 | 온도(℃) | 30 ~ 33
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 26.54
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 8EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.06.06 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터 | 6
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 2.13 | 92.61%
2 | 13.38 | 2.15 | 93.48%
3 | 13.23 | 2.25 | 97.83%
4 | 13.29 | 2.21 | 96.09%
5 | 13.09 | 2.54 | 110.4%
6 | 13.33 | 2.94 | 127.8%
7 | 13.37 | 2.67 | 116.1%
8 | 13.13 | 2.91 | 126.5%
평균 | 13.2687 | 2.475 | 107.6%