## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 1일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 관악점 | 온도(℃) | 30 ~ 33
용도,장소 | 수변전실 비상등용 | 충전전압(V) | 246.4
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 110EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.12.24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.42
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.27 | 0.518 | 123.3%
2 | 2.31 | 0.507 | 120.7%
3 | 2.22 | 0.52 | 123.8%
4 | 2.25 | 0.516 | 122.9%
5 | 2.21 | 0.524 | 124.8%
6 | 2.25 | 0.479 | 114%
7 | 2.25 | 0.532 | 126.7%
8 | 2.22 | 0.499 | 118.8%
9 | 2.23 | 0.488 | 116.2%
10 | 2.21 | 0.501 | 119.3%
11 | 2.25 | 0.505 | 120.2%
12 | 2.21 | 0.544 | 129.5%
13 | 2.21 | 0.568 | 135.2%
14 | 2.24 | 0.546 | 130%
15 | 2.24 | 0.592 | 141%
16 | 2.31 | 0.58 | 138.1%
17 | 2.24 | 0.58 | 138.1%
18 | 2.25 | 0.529 | 126%
19 | 2.25 | 0.579 | 137.9%
20 | 2.27 | 0.545 | 129.8%
21 | 2.11 | 0.568 | 135.2%
22 | 2.25 | 0.539 | 128.3%
23 | 2.25 | 0.55 | 131%
24 | 2.23 | 0.552 | 131.4%
25 | 2.25 | 0.523 | 124.5%
26 | 2.25 | 0.612 | 145.7%
27 | 2.16 | 0.598 | 142.4%
28 | 2.25 | 0.605 | 144%
29 | 2.27 | 0.609 | 145%
30 | 2.23 | 0.613 | 146%
평균 | 2.238 | 0.54737 | 130.3%