## IT소재 1공장(디스플레이소재)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2023.07.14 | 2023.08.28 | 3.1 | 9 | 23~24 | 23~24 | 0 | 2.6 | 2.167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.35 | 3.04 | 98.06% |  | Max. | 13.36 | 3.07
2 | 13.34 | 2.95 | 95.16% |  | Min | 13.18 | 2.94
3 | 13.29 | 2.95 | 95.16%
4 | 13.18 | 2.94 | 94.84%
5 | 13.28 | 3 | 96.77% |  | Total(V) | 119.8 | 13.3111
6 | 13.35 | 3.07 | 99.03%
7 | 13.36 | 3.01 | 97.1%
8 | 13.34 | 3.01 | 97.1% |  | 설치 사진
9 | 13.31 | 3.01 | 97.1% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## IT소재2공장(CCL)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESH120 | 120 | 2017.06.23 |  | 3.7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 1.9 | 1.583%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 4.97 | 134.3% |  | Max. | 13.17 | 26.57
2 | 13.13 | 5.61 | 151.6% |  | Min | 13.09 | 4.34
3 | 13.14 | 4.59 | 124.1%
4 | 13.15 | 4.34 | 117.3%
5 | 13.14 | 26.57 | 718.1% |  | Total(V) | 118.14 | 13.1267
6 | 13.1 | 4.96 | 134.1%
7 | 13.09 | 6.68 | 180.5%
8 | 13.11 | 4.53 | 122.4% |  | 설치 사진
9 | 13.11 | 4.86 | 131.4% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## IT소재 3공장(PSAA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100(+) | 100 | 2023.07.11 |  | 3.3 | 9 | 28 | 26~28 | 0~1.5 | 3.1~3.2 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 4.45 | 134.8% |  | Max. | 13.22 | 4.45
2 | 13.19 | 3.08 | 93.33% |  | Min | 13.03 | 3.06
3 | 13.22 | 4.18 | 126.7%
4 | 13.18 | 3.14 | 95.15%
5 | 13.13 | 4.37 | 132.4% |  | Total(V) | 118.3 | 13.1444
6 | 13.16 | 3.06 | 92.73%
7 | 13.12 | 3.07 | 93.03%
8 | 13.03 | 4.19 | 127% |  | 설치 사진
9 | 13.04 | 3.07 | 93.03% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## IT소재 6공장(LCD)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2023.07.14 |  | 3.1 | 9 | 26 | 25~26 | 0 | 1.4~2.4 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 2.85 | 91.94% |  | Max. | 13.13 | 2.85
2 | 13.08 | 2.83 | 91.29% |  | Min | 13.05 | 2.76
3 | 13.11 | 2.76 | 89.03%
4 | 13.11 | 2.78 | 89.68%
5 | 13.12 | 2.82 | 90.97% |  | Total(V) | 117.9 | 13.1
6 | 13.05 | 2.76 | 89.03%
7 | 13.13 | 2.81 | 90.65%
8 | 13.11 | 2.84 | 91.61%
9 | 13.12 | 2.81 | 90.65%
설치 사진
제품사진

## IT소재 7공장(LCD)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2019.03.13 |  | 3.1 | 9 | 26 | 25~26 | 0~1.3 | 1.3~1.4 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.93 | 126.8% |  | Max. | 13.22 | 4.2
2 | 13.15 | 4.2 | 135.5% |  | Min | 13.13 | 3.86
3 | 13.15 | 4.15 | 133.9%
4 | 13.15 | 4.19 | 135.2%
5 | 13.13 | 4.05 | 130.6% |  | Total(V) | 118.4 | 13.1556
6 | 13.21 | 3.99 | 128.7%
7 | 13.2 | 3.86 | 124.5%
8 | 13.17 | 3.87 | 124.8%
9 | 13.18 | 4.03 | 130%
설치 사진
제품사진

## IT소재 8공장(OLED)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2020.05.13 |  | 3.1 | 9 | 24 | 23~24 | 1.5 | 0~2.2 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.88 | 125.2% |  | Max. | 13.3 | 4.17
2 | 13.25 | 4.17 | 134.5% |  | Min | 13.19 | 3.79
3 | 13.26 | 3.93 | 126.8%
4 | 13.19 | 3.92 | 126.5%
5 | 13.27 | 3.87 | 124.8% |  | Total(V) | 119.25 | 13.25
6 | 13.3 | 3.95 | 127.4%
7 | 13.22 | 4.09 | 131.9%
8 | 13.29 | 3.82 | 123.2%
9 | 13.25 | 3.79 | 122.3%
설치 사진
제품사진

## IT소재 9공장(구LED)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2018.11.29 |  | 3.1 | 9 | 26 | 25 | 1.2~1.3 | 1.4 | 1.167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 4.53 | 146.1% |  | Max. | 13.34 | 4.96
2 | 13.25 | 4.62 | 149% |  | Min | 13.24 | 4.2
3 | 13.3 | 4.75 | 153.2%
4 | 13.27 | 4.2 | 135.5%
5 | 13.31 | 4.79 | 154.5% |  | Total(V) | 119.5 | 13.2778
6 | 13.24 | 4.96 | 160%
7 | 13.28 | 4.38 | 141.3%
8 | 13.28 | 4.78 | 154.2%
9 | 13.34 | 4.8 | 154.8%
설치 사진
제품사진

## RO필터 1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.06 |  | 3.1 | 9 | 26 | 26~27 | 0.6 | 1.3~1.6 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 2.82 | 90.97% |  | Max. | 13.12 | 2.93
2 | 13.08 | 2.85 | 91.94% |  | Min | 13.04 | 2.78
3 | 13.04 | 2.78 | 89.68%
4 | 13.08 | 2.87 | 92.58%
5 | 13.09 | 2.9 | 93.55% |  | Total(V) | 117.8 | 13.0889
6 | 13.08 | 2.93 | 94.52%
7 | 13.12 | 2.85 | 91.94%
8 | 13.1 | 2.9 | 93.55%
9 | 13.11 | 2.85 | 91.94%
설치 사진
제품사진

## RO 필터 2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2020.06.15 | 2020.07.18 | 3.1 | 9 | 33 | 33 | 0~0.7 | 1.4 | 1.167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 10.83 | 16.72 | 539.4% |  | Max. | 14.02 | 24.1
2 | 13.59 | 6.09 | 196.5% |  | Min | 10.83 | 3.49
3 | 14 | 3.78 | 121.9%
4 | 13.86 | 3.98 | 128.4%
5 | 13.25 | 9.98 | 321.9% |  | Total(V) | 117.7 | 13.0778
6 | 13.92 | 3.95 | 127.4%
7 | 11.46 | 24.1 | 777.4%
8 | 14.02 | 3.49 | 112.6%
9 | 13.96 | 3.55 | 114.5%
설치 사진
제품사진

## RO 필터 창고 1층 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 1층 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2024.01.12 | 2024.03.08 | 3.1 | 9 | 27 | 27 | 2.5 | 3.6 | 3%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.88 | 92.9% |  | Max. | 13.26 | 2.93
2 | 13.23 | 2.87 | 92.58% |  | Min | 13.23 | 2.85
3 | 13.26 | 2.91 | 93.87%
4 | 13.25 | 2.86 | 92.26%
5 | 13.25 | 2.93 | 94.52% |  | Total(V) | 119.1 | 13.2333
6 | 13.24 | 2.85 | 91.94%
7 | 13.24 | 2.92 | 94.19%
8 | 13.23 | 2.9 | 93.55%
9 | 13.24 | 2.85 | 91.94%
설치 사진
제품사진

## RO 필터 창고 1층 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 1층 UPS | BS | ESP100(+) | 100 | 2023.12.04 | 2024.03.08 | 3.3 | 30 | 27 | 26~27 | 0~1.2 | 1.3~1.4 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 3.31 | 100.3% |  | Max. | 13.46 | 3.49
2 | 13.36 | 3.17 | 96.06% |  | Min | 13.23 | 3.12
3 | 13.33 | 3.18 | 96.36%
4 | 13.37 | 3.23 | 97.88%
5 | 13.42 | 3.32 | 100.6% |  | Total(V) | 400.76 | 13.3587
6 | 13.31 | 3.2 | 96.97%
7 | 13.43 | 3.29 | 99.7%
8 | 13.35 | 3.15 | 95.45%
9 | 13.29 | 3.23 | 97.88%
10 | 13.44 | 3.3 | 100%
11 | 13.38 | 3.17 | 96.06%
12 | 13.46 | 3.27 | 99.09%
13 | 13.39 | 3.49 | 105.8%
14 | 13.4 | 3.4 | 103%
15 | 13.35 | 3.48 | 105.5%
16 | 13.35 | 3.42 | 103.6%
17 | 13.43 | 3.25 | 98.48%
18 | 13.42 | 3.26 | 98.79%
19 | 13.35 | 3.28 | 99.39%
20 | 13.4 | 3.12 | 94.55%
21 | 13.34 | 3.28 | 99.39%
22 | 13.23 | 3.2 | 96.97%
23 | 13.37 | 3.31 | 100.3%
24 | 13.25 | 3.15 | 95.45%
25 | 13.35 | 3.27 | 99.09%
26 | 13.44 | 3.24 | 98.18%
27 | 13.3 | 3.17 | 96.06%
28 | 13.4 | 3.23 | 97.88%
29 | 13.27 | 3.17 | 96.06%
30 | 13.25 | 3.15 | 95.45%
설치 사진
제품사진