## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | 강북삼성병원 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | C관 UPS1,2호기 | 충전전압(V) | 587.8
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 88EA(44EA*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.38 | 2.49 | 108.3% | #UPS 1호기
2 | 13.33 | 2.58 | 112.2%
3 | 13.36 | 2.41 | 104.8%
4 | 13.4 | 2.44 | 106.1%
5 | 13.35 | 2.45 | 106.5%
6 | 13.31 | 2.56 | 111.3%
7 | 13.37 | 2.54 | 110.4%
8 | 13.33 | 2.57 | 111.7%
9 | 13.36 | 2.54 | 110.4%
10 | 13.35 | 2.56 | 111.3%
11 | 13.36 | 2.49 | 108.3% | 단자 백화
12 | 13.38 | 2.35 | 102.2% | 단자 백화
13 | 13.37 | 2.58 | 112.2% | 단자 백화
14 | 13.37 | 2.56 | 111.3%
15 | 13.36 | 2.49 | 108.3% | 단자 백화
16 | 13.33 | 2.45 | 106.5% | 단자 백화
17 | 13.36 | 2.48 | 107.8% | 단자 백화
18 | 13.39 | 2.61 | 113.5%
19 | 13.36 | 2.27 | 98.7%
20 | 13.37 | 2.25 | 97.83%
21 | 13.41 | 2.4 | 104.3%
22 | 13.25 | 2.29 | 99.57%
23 | 13.35 | 2.29 | 99.57%
24 | 13.34 | 2.33 | 101.3%
25 | 13.38 | 2.42 | 105.2%
26 | 13.39 | 2.4 | 104.3%
27 | 13.38 | 2.31 | 100.4%
28 | 13.33 | 2.27 | 98.7%
29 | 13.39 | 2.35 | 102.2%
30 | 13.36 | 2.34 | 101.7%
31 | 13.35 | 2.31 | 100.4%
32 | 13.36 | 2.34 | 101.7%
33 | 13.31 | 2.52 | 109.6%
34 | 13.32 | 2.57 | 111.7%
35 | 13.37 | 2.63 | 114.3%
36 | 13.32 | 2.31 | 100.4%
37 | 13.4 | 2.21 | 96.09%
38 | 13.35 | 2.31 | 100.4%
39 | 13.38 | 2.42 | 105.2%
40 | 13.41 | 2.49 | 108.3%
41 | 13.34 | 2.52 | 109.6%
42 | 13.35 | 2.52 | 109.6%
43 | 13.32 | 2.54 | 110.4%
44 | 13.26 | 2.62 | 113.9%
45 | 13.32 | 2.29 | 99.57% | UPS #2호기
46 | 13.36 | 2.49 | 108.3%
47 | 13.36 | 2.36 | 102.6%
48 | 13.36 | 2.37 | 103%
49 | 13.38 | 2.31 | 100.4%
50 | 13.41 | 2.69 | 117% | 단자 백화
51 | 13.36 | 2.39 | 103.9%
52 | 13.29 | 2.39 | 103.9%
53 | 13.35 | 2.35 | 102.2% | 단자 백화
54 | 13.35 | 2.43 | 105.7%
55 | 13.39 | 2.37 | 103% | 단자 백화
56 | 13.34 | 2.38 | 103.5%
57 | 13.35 | 2.29 | 99.57%
58 | 13.36 | 2.34 | 101.7%
59 | 13.43 | 2.31 | 100.4%
60 | 13.43 | 2.79 | 121.3%
61 | 13.41 | 2.36 | 102.6%
62 | 13.36 | 2.44 | 106.1%
63 | 13.38 | 2.54 | 110.4% | 단자 백화
64 | 13.35 | 2.31 | 100.4%
65 | 13.41 | 2.27 | 98.7%
66 | 13.39 | 2.25 | 97.83%
67 | 13.39 | 2.44 | 106.1% | 단자 백화
68 | 13.36 | 2.34 | 101.7%
69 | 13.36 | 2.25 | 97.83%
70 | 13.33 | 2.27 | 98.7%
71 | 13.42 | 2.29 | 99.57%
72 | 13.44 | 2.35 | 102.2%
73 | 13.35 | 2.33 | 101.3%
74 | 13.37 | 2.36 | 102.6%
75 | 13.38 | 2.35 | 102.2%
76 | 13.37 | 2.35 | 102.2%
77 | 13.34 | 2.31 | 100.4%
78 | 13.35 | 2.35 | 102.2%
79 | 13.34 | 2.34 | 101.7%
80 | 13.28 | 2.42 | 105.2%
81 | 13.36 | 2.42 | 105.2%
82 | 13.37 | 2.42 | 105.2%
83 | 13.35 | 2.46 | 107%
84 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
85 | 13.37 | 2.39 | 103.9% | 단자부 누액 발생하여 교체 필요
86 | 13.38 | 2.42 | 105.2%
87 | 13.37 | 2.43 | 105.7%
88 | 13.37 | 2.36 | 102.6%
평균 | 13.3608 | 2.4112 | 104.8%