## 157번
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2022.03.03 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-16 | 광주메가/ 광주생산파트 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.19 | 1.199 | 1.2039 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 2 | 2.18 | 1.2 | 1.2049 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 3 | 2.16 | 1.196 | 1.2009 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 4 | 2.19 | 1.231 | 1.2352 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 5 | 2.16 | 1.191 | 1.1952 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 6 | 2.2 | 1.215 | 1.2192 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 7 | 2.17 | 1.204 | 1.2082 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 8 | 2.16 | 1.199 | 1.2032 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 9 | 2.18 | 1.219 | 1.2232 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 10 | 2.12 | 1.151 | 1.1552 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 11 | 2.11 | 1.147 | 1.1512 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 12 | 2.12 | 1.157 | 1.1619 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 157번, 이전 점검시 10.11번 셀 타 셀 대비 비중 저하로 열등셀 판단, 무상교체 진행 2. 오전 8시 반부터 충전 1시간 경과(연휴로 인하여 오전 충전) 사용패턴 : 야간 5시간 사용(오전 3~4시 작업 종료), 월~금 사용 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 119번
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2017.12.06 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-16 | 광주메가/ 광주생산파트 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.07 | 1.211 | 1.2138 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 2 | 2 | 1.154 | 1.1568 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 3 | 2.05 | 1.186 | 1.1888 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 4 | 2.08 | 1.167 | 1.1698 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 5 | 2 | 1.154 | 1.1568 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 6 | 2.04 | 1.15 | 1.1528 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 7 | 1.99 | 1.143 | 1.1458 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 8 | 1.96 | 1.112 | 1.1148 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 9 | 0.24 | 0.999 | 1.0018 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 10 | 1.92 | 1.07 | 1.0728 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 11 | 1.65 | 1.056 | 1.0588 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 12 | 1.96 | 1.107 | 1.1098 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 119번, 전체적으로 과방전 및 9번 셀 수명종료로 철함 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 148번
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-16 | 광주메가/ 광주생산파트 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.14 | 1.263 | 1.2658 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 2 | 2.14 | 1.27 | 1.2728 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 3 | 2.14 | 1.265 | 1.2678 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 4 | 2.15 | 1.275 | 1.2778 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 5 | 2.14 | 1.273 | 1.2758 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 6 | 2.15 | 1.277 | 1.2798 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 7 | 2.14 | 1.265 | 1.2678 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 8 | 2.15 | 1.277 | 1.2798 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 9 | 2.14 | 1.265 | 1.2678 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 10 | 2.14 | 1.267 | 1.2698 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 11 | 2.13 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 12 | 2.13 | 1.256 | 1.2588 |  |  | 29
2023-08-16 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 148번, 충전 85% 상태, 작동불가하였으나 키 박스 교체 후 정상작동, 비중 편차로 인하여 균등충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]