## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | 풍산빌딩 | 온도(℃) | 21 ~ 23
용도,장소 | 17층 UPS 2호기 | 충전전압(V) | 532.6
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.02.24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 3.66 | 104.6%
2 | 13.31 | 3.8 | 108.6%
3 | 13.23 | 3.53 | 100.9%
4 | 13.21 | 3.61 | 103.1%
5 | 13.29 | 3.59 | 102.6%
6 | 13.33 | 3.63 | 103.7%
7 | 13.13 | 3.58 | 102.3%
8 | 13.37 | 3.8 | 108.6%
9 | 13.35 | 3.6 | 102.9%
10 | 13.44 | 3.67 | 104.9%
11 | 13.32 | 3.56 | 101.7%
12 | 13.43 | 3.52 | 100.6%
13 | 13.4 | 3.72 | 106.3%
14 | 13.35 | 3.69 | 105.4%
15 | 13.33 | 3.71 | 106%
16 | 13.28 | 3.69 | 105.4%
17 | 13.43 | 3.66 | 104.6%
18 | 13.35 | 3.72 | 106.3%
19 | 13.49 | 3.76 | 107.4%
20 | 12.92 | 3.58 | 102.3%
21 | 13.23 | 3.52 | 100.6%
22 | 13.09 | 3.65 | 104.3%
23 | 13.24 | 3.61 | 103.1%
24 | 13.07 | 3.62 | 103.4%
25 | 13.34 | 3.75 | 107.1%
26 | 13.36 | 3.76 | 107.4%
27 | 13.29 | 3.69 | 105.4%
28 | 13.33 | 3.62 | 103.4%
29 | 13.21 | 3.72 | 106.3%
30 | 13.28 | 3.78 | 108%
31 | 13.38 | 3.83 | 109.4%
32 | 13.22 | 3.6 | 102.9%
33 | 13.55 | 3.95 | 112.9%
34 | 13.48 | 3.7 | 105.7%
35 | 13.5 | 3.65 | 104.3%
36 | 13.37 | 3.8 | 108.6%
37 | 12.93 | 3.65 | 104.3%
38 | 13.43 | 3.79 | 108.3%
39 | 13.39 | 3.64 | 104%
40 | 13.51 | 3.72 | 106.3%
평균 | 13.3127 | 3.6782 | 105.1%