## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 롯데백화점 영등포점 | 온도(℃) | 6 ~ 7
용도,장소 | 7층 정류기용 | 충전전압(V) | 117.8
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0.8
LOT | 2021.10.20 | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 3.1
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.08 | 3.04 | 98.06%
2 | 13.1 | 3.27 | 105.5%
3 | 13.1 | 3.1 | 100%
4 | 13.09 | 3.14 | 101.3%
5 | 13.09 | 3.03 | 97.74%
6 | 13.09 | 3.23 | 104.2%
7 | 13.09 | 2.82 | 90.97%
8 | 13.11 | 2.88 | 92.9%
9 | 13.1 | 2.99 | 96.45%
평균 | 13.0944 | 3.0556 | 98.57%