## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 영등포점 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | B5층 정류기용 | 충전전압(V) | 117.7
제품명 | ESP40-12 | DC(A) | 2.9
수량(EA) | 18EA | AC(A) | 3.4
LOT | 2021.12.02 | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 9.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.12 | 8.65 | 93.01%
2 | 13.1 | 9.19 | 98.82%
3 | 13.15 | 10.05 | 108.1%
4 | 13.17 | 10.47 | 112.6%
5 | 13.14 | 9.6 | 103.2%
6 | 13.11 | 8.96 | 96.34%
7 | 13.11 | 8.76 | 94.19%
8 | 13.17 | 10.37 | 111.5%
9 | 13.12 | 9.27 | 99.68%
10 | 12.96 | 9.21 | 99.03%
11 | 13.12 | 8.96 | 96.34%
12 | 13.16 | 10 | 107.5%
13 | 13.12 | 9.61 | 103.3%
14 | 13.12 | 8.41 | 90.43%
15 | 13.12 | 9.09 | 97.74%
16 | 13.24 | 9.65 | 103.8%
17 | 13.13 | 8.83 | 94.95%
18 | 13.11 | 8.73 | 93.87%
평균 | 13.1261 | 9.3228 | 100.2%