## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 영등포점 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | B5층 발전기용 | 충전전압(V) | 26.36
제품명 | RP250-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 8EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.05.09(KA3E09) | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 2
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.17 | 1.98 | 99%
2 | 13.16 | 2.04 | 102%
3 | 13.17 | 2.06 | 103%
4 | 13.17 | 1.99 | 99.5%
5 | 13.15 | 1.97 | 98.5%
6 | 13.17 | 2.09 | 104.5%
7 | 13.17 | 2.1 | 105%
8 | 13.19 | 1.95 | 97.5%
평균 | 13.1688 | 2.0225 | 101.1%