## VGS2000
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 01월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+고양주교국사 | 온도(℃) | 19.8 ~ 23
담당자/연락처 | 김정태/010-8080-6487 | 충전전압(V) | 53.9
용도,장소 | 2층, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | VGS2000 | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.55
수량(EA) | 24EA | 점검결과 | 양호
LOT | 2019.07.16
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 측면
1 | 2.25 | 0.535 | 97.27% | 0.34
2 | 2.25 | 0.58 | 105.5% | 0.342
3 | 2.25 | 0.61 | 110.9% | 0.334
4 | 2.24 | 0.545 | 99.09% | 0.351
5 | 2.24 | 0.508 | 92.36%
6 | 2.24 | 0.551 | 100.2%
7 | 2.25 | 0.514 | 93.45%
8 | 2.25 | 0.585 | 106.4%
9 | 2.25 | 0.53 | 96.36%
10 | 2.25 | 0.51 | 92.73%
평균 | 2.247 | 0.5468 | 99.42%