## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 8월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 도봉방학간이국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 5층 BATT#5 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.03 ~ 2023.04.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.91
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
2 | 2.25 | 0.89 | 97.8%
3 | 2.24 | 0.912 | 100.2%
4 | 2.25 | 0.98 | 107.7%
5 | 2.23 | 0.888 | 97.58%
6 | 2.24 | 0.942 | 103.5%
7 | 2.24 | 0.863 | 94.84%
8 | 2.27 | 0.869 | 95.49%
9 | 2.25 | 0.993 | 109.1%
10 | 2.24 | 0.921 | 101.2%
11 | 2.24 | 0.923 | 101.4%
12 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
13 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
14 | 2.23 | 0.854 | 93.85%
15 | 2.2 | 0.878 | 96.48%
16 | 2.23 | 0.916 | 100.7%
17 | 2.25 | 0.905 | 99.45% | 액 흐른 자국 있어 세척 진행 → 절연저항 테스트 시 반응X
18 | 2.22 | 0.915 | 100.5% | 액 흐른 자국 있어 세척 진행 → 절연저항 테스트 시 반응X
19 | 2.19 | 0.905 | 99.45% | 24년 2월 누액 전지 교체 완료
20 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
21 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
22 | 2.25 | 0.912 | 100.2%
23 | 2.27 | 0.969 | 106.5%
24 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
평균 | 2.2383 | 0.91306 | 100.3%