## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 4월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 중랑중화국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 3층 BATT#2조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 2
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.08.30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.9
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.911 | 101.2%
2 | 2.23 | 0.932 | 103.6% | 카바 크랙 수리 진행
3 | 2.25 | 0.977 | 108.6%
4 | 2.24 | 0.907 | 100.8%
5 | 2.24 | 0.888 | 98.67%
6 | 2.24 | 0.904 | 100.4%
7 | 2.24 | 0.973 | 108.1%
8 | 2.24 | 0.91 | 101.1%
9 | 2.25 | 0.787 | 87.44%
10 | 2.25 | 0.912 | 101.3%
11 | 2.25 | 0.929 | 103.2%
12 | 2.25 | 0.892 | 99.11%
13 | 2.25 | 0.858 | 95.33%
14 | 2.25 | 0.907 | 100.8%
15 | 2.25 | 0.794 | 88.22%
16 | 2.25 | 0.932 | 103.6%
17 | 2.25 | 0.896 | 99.56%
18 | 2.24 | 0.887 | 98.56%
19 | 2.25 | 0.923 | 102.6%
20 | 2.24 | 0.859 | 95.44%
21 | 2.24 | 0.877 | 97.44%
22 | 2.24 | 0.842 | 93.56%
23 | 2.24 | 0.916 | 101.8% | 카바 크랙 수리 진행
24 | 2.24 | 0.987 | 109.7%
평균 | 2.2442 | 0.9 | 100%