## 본관 비상전원용(RP120)
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2023-12-20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 36
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 1 | 13.14 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 2 | 13.12 | 3.91 | 24 | 3.8 | 102.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 3 | 13.13 | 3.85 | 24 | 3.8 | 101.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 4 | 13.13 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 5 | 13.13 | 3.89 | 24 | 3.8 | 102.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 6 | 13.14 | 3.9 | 24 | 3.8 | 102.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 7 | 13.12 | 3.86 | 24 | 3.8 | 101.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 8 | 13.13 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 9 | 13.13 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 10 | 13.15 | 3.82 | 24 | 3.8 | 100.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 11 | 13.13 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 12 | 13.14 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 13 | 13.14 | 3.86 | 24 | 3.8 | 101.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 14 | 13.15 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 15 | 13.14 | 3.9 | 24 | 3.8 | 102.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 16 | 13.14 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 17 | 13.13 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 18 | 13.13 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 19 | 13.14 | 3.85 | 24 | 3.8 | 101.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 20 | 13.13 | 3.86 | 24 | 3.8 | 101.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 21 | 13.14 | 3.86 | 24 | 3.8 | 101.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 22 | 13.13 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 23 | 13.14 | 3.89 | 24 | 3.8 | 102.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 24 | 13.15 | 3.83 | 24 | 3.8 | 100.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 25 | 13.15 | 3.74 | 24 | 3.8 | 98.42%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 26 | 13.16 | 3.91 | 24 | 3.8 | 102.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 27 | 13.14 | 3.89 | 24 | 3.8 | 102.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 28 | 13.14 | 3.91 | 24 | 3.8 | 102.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 29 | 13.14 | 3.83 | 24 | 3.8 | 100.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 30 | 13.14 | 3.89 | 24 | 3.8 | 102.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 31 | 13.15 | 3.83 | 24 | 3.8 | 100.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 32 | 13.14 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 33 | 13.14 | 3.9 | 24 | 3.8 | 102.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 34 | 13.15 | 3.87 | 24 | 3.8 | 101.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 35 | 13.14 | 3.88 | 24 | 3.8 | 102.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 조작전원용 | 36 | 13.13 | 3.85 | 24 | 3.8 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.1381 | 3.8686 |  |  | 101.8%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 3.91 |  |  | 102.9%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 3.74 |  |  | 98.42%
점검내용 | 1 .2024.02.21 제품교체 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 3. 36개 셀 18개씩 2병렬로 연결 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 본관 조작전원용(MSB100)
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2019-12-10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 1 | 2.16 | 0.75 | 24 | 0.51 | 147.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 2 | 2.15 | 0.86 | 24 | 0.51 | 168.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 3 | 2.17 | 0.72 | 24 | 0.51 | 141.2%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 4 | 2.16 | 0.7 | 24 | 0.51 | 137.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 5 | 2.17 | 0.69 | 24 | 0.51 | 135.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 6 | 1.97 | 1.57 | 24 | 0.51 | 307.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 7 | 2.17 | 0.94 | 24 | 0.51 | 184.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 8 | 1.96 | 2.27 | 24 | 0.51 | 445.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 9 | 2.15 | 0.96 | 24 | 0.51 | 188.2%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 10 | 2.17 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 11 | 2.16 | 0.84 | 24 | 0.51 | 164.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 12 | 2.16 | 0.7 | 24 | 0.51 | 137.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 13 | 2.16 | 0.86 | 24 | 0.51 | 168.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 14 | 2.17 | 0.99 | 24 | 0.51 | 194.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 15 | 2.17 | 0.86 | 24 | 0.51 | 168.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 16 | 2.17 | 0.95 | 24 | 0.51 | 186.3%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 17 | 2.16 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 18 | 2.14 | 0.92 | 24 | 0.51 | 180.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 19 | 2.16 | 0.76 | 24 | 0.51 | 149%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 20 | 2.17 | 0.84 | 24 | 0.51 | 164.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 21 | 2.16 | 0.96 | 24 | 0.51 | 188.2%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 22 | 2.16 | 0.81 | 24 | 0.51 | 158.8%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 23 | 2.17 | 0.89 | 24 | 0.51 | 174.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 24 | 2.16 | 0.79 | 24 | 0.51 | 154.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 25 | 2.15 | 0.78 | 24 | 0.51 | 152.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 26 | 구조적으로 점검불가 |  | 24 | 0.51 | 0%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 27 | 구조적으로 점검불가 |  | 24 | 0.51 | 0%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 28 | 구조적으로 점검불가 |  | 24 | 0.51 | 0%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 29 | 구조적으로 점검불가 |  | 24 | 0.51 | 0%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 30 | 구조적으로 점검불가 |  | 24 | 0.51 | 0%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 31 | 2.16 | 0.93 | 24 | 0.51 | 182.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 32 | 2.17 | 0.75 | 24 | 0.51 | 147.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 33 | 2.14 | 0.92 | 24 | 0.51 | 180.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 34 | 2.15 | 1 | 24 | 0.51 | 196.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 35 | 2.17 | 0.78 | 24 | 0.51 | 152.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 36 | 2.17 | 0.75 | 24 | 0.51 | 147.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 37 | 2.16 | 0.71 | 24 | 0.51 | 139.2%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 38 | 2.16 | 0.75 | 24 | 0.51 | 147.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 39 | 2.15 | 0.74 | 24 | 0.51 | 145.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 40 | 2.17 | 0.79 | 24 | 0.51 | 154.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 41 | 2.17 | 0.77 | 24 | 0.51 | 151%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 42 | 2.17 | 0.93 | 24 | 0.51 | 182.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 43 | 2.17 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 44 | 2.19 | 0.91 | 24 | 0.51 | 178.4%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 45 | 2.17 | 0.9 | 24 | 0.51 | 176.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 46 | 2.18 | 0.83 | 24 | 0.51 | 162.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 47 | 2.17 | 0.75 | 24 | 0.51 | 147.1%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 48 | 2.17 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 49 | 2.17 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 50 | 2.17 | 0.84 | 24 | 0.51 | 164.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 51 | 2.17 | 0.87 | 24 | 0.51 | 170.6%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 52 | 2.18 | 0.88 | 24 | 0.51 | 172.5%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 53 | 2.17 | 0.83 | 24 | 0.51 | 162.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 54 | 2.18 | 0.79 | 24 | 0.51 | 154.9%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 비상전원용 | 55 | 2.18 | 0.89 | 24 | 0.51 | 174.5%
평균 |  |  |  | 2.1671 | 0.83935 |  |  | 141.7%
최대값 |  |  |  | 2.19 | 1 |  |  | 196.1%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.71 |  |  | 0%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2.제품 사용기간 약 4년 3개월 경과 3.제품 노후화에 따라는 내부 저항 상승 현상 발생 4.부동충전전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정요청 5.기대수명종료 도래에 따른 교체 검토 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료
제조LOT

## 본관 발전기 전원용(HICA200(타사제품))
형 명 | HICA200 | 제조일자 | 2023.09.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 발전기시동용 | 1 | 13.15 | 3.87 | 24 |  | #DIV/0!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 본관 발전기시동용 | 2 | 13.13 | 3.91 | 24 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.14 | 3.89 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.15 | 3.91 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.13 | 3.87 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2.충전전압 및 내부 저항:이상없음 3.정상 사용 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
제조LOT