## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 9월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 하남 스타필드 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | 전살실 UPS용 | 충전전압(V) | 533.6
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.10.07 ~ 2023.10.18 | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 9
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.43 | 10.21 | 113.4%
2 | 13.35 | 8.05 | 89.44%
3 | 13.47 | 9.93 | 110.3%
4 | 13.37 | 8.69 | 96.56%
5 | 13.42 | 9.59 | 106.6%
6 | 13.12 | 10.98 | 122%
7 | 13.38 | 8.77 | 97.44%
8 | 13.37 | 8.73 | 97%
9 | 13.43 | 9.27 | 103%
10 | 13.35 | 8.27 | 91.89%
11 | 13.37 | 7.71 | 85.67%
12 | 13.28 | 9.11 | 101.2%
13 | 12.95 | 45.6 | 506.7%
14 | 13.46 | 9.89 | 109.9%
15 | 13.35 | 7.83 | 87%
16 | 13.31 | 8.08 | 89.78%
17 | 13.36 | 8.89 | 98.78%
18 | 13.38 | 8.75 | 97.22%
19 | 13.33 | 8.07 | 89.67%
20 | 13.38 | 8.25 | 91.67%
21 | 13.36 | 7.93 | 88.11%
22 | 13.44 | 9.99 | 111%
23 | 13.19 | 8.32 | 92.44%
24 | 13.34 | 8.46 | 94%
25 | 13.34 | 8.17 | 90.78%
26 | 13.02 | 8.8 | 97.78% | 24년 7월 교체 완료
27 | 13.35 | 8.35 | 92.78%
28 | 13.38 | 8.05 | 89.44%
29 | 13.39 | 8.69 | 96.56%
30 | 13.36 | 7.95 | 88.33%
31 | 13.47 | 10.27 | 114.1%
32 | 13.37 | 7.71 | 85.67%
33 | 13.36 | 8.69 | 96.56%
34 | 13.44 | 9.63 | 107%
35 | 13.44 | 9.61 | 106.8%
36 | 13.07 | 12.84 | 142.7%
37 | 13.34 | 8.36 | 92.89%
38 | 13.42 | 10.06 | 111.8%
39 | 13.34 | 8.3 | 92.22%
40 | 13.36 | 8.44 | 93.78%
평균 | 13.341 | 9.8323 | 109.2%