## 종합
정식품 청주공장 점검결과
구분 |  | 설치 장소 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | 비고
1 | 3호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2021.04.26 | 2.15~2.19 | 1.237~1.279 | 40~42 | 전압, 비중 편차로 인한 균등충전 권고
2 | 4호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2021.11.05 | 2.16~2.19 | 1.301~1.319 | 35~37 | 전압, 비중 양호하나 교체 예정, 구매 권고
3 | 5호차 | 두산 B20S-5 | 9PZS720-48V | 2022.05.17 | 2.19~2.21 | 1.256~1.282 | 39~40 | 전압, 비중 편차로 인한 균등충전 권고 | 타사
4 | 6호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2024.07.15 | 2.10~2.11 | 1.237~1.246 | 43~50 | 신품, 지속 사용 권고
5 | 7호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2024.01.18 | 2.18~2.20 | 1.300~1.325 | 36~40 | 배터리 상태 양호
6 | 8호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2020.07.14 | 2.07~2.19 | 1.306~1.332 | 52~57 | 전압, 비중 편차 발생, 고온 상태로 교체 권고
7 | 9호차 | 두산 B20S-5 | VCES715-48V | 2023.02.28 | 2.1 | 1.210~1.221 | 34~36 | 배터리 상태 양호
8 | 10호차 | 두산 B20S-5 | 9PZS720-48V | 2019.04.15 | 2.14~2.17 | 1.276~1.301 | 33~34 | 배터리 상태 양호 | 타사

## 3호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2021.04.26 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.17 | 1.246 | 1.2565 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.17 | 1.245 | 1.2569 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.17 | 1.238 | 1.2499 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.19 | 1.267 | 1.2789 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.18 | 1.253 | 1.2635 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.16 | 1.228 | 1.2399 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.18 | 1.252 | 1.2639 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.17 | 1.245 | 1.2569 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.18 | 1.232 | 1.2439 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.16 | 1.235 | 1.2469 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.18 | 1.246 | 1.2579 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.16 | 1.233 | 1.2442 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.15 | 1.239 | 1.2509 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.17 | 1.243 | 1.2549 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.18 | 1.249 | 1.2609 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.17 | 1.247 | 1.2589 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.17 | 1.244 | 1.2559 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.15 | 1.226 | 1.2372 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.18 | 1.254 | 1.2659 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.18 | 1.251 | 1.2629 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.17 | 1.246 | 1.2579 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.17 | 1.243 | 1.2549 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.18 | 1.254 | 1.2659 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.18 | 1.255 | 1.2662 |  |  | 41
점검내용 | 1. 설치후 약 3년 운용, 전압, 비중 편차 발생 2. 4번 셀 정제수 높이 표시 플로트 없음, 6번 셀 캡 뚜껑 없음 → 수리 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2021.11.05 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.19 | 1.308 | 1.3157 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.19 | 1.311 | 1.318 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.17 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.18 | 1.307 | 1.3147 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.18 | 1.305 | 1.3127 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.19 | 1.306 | 1.3137 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.17 | 1.295 | 1.3027 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.16 | 1.293 | 1.3007 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.18 | 1.305 | 1.3134 |  |  | 37
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.17 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.16 | 1.294 | 1.3017 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.18 | 1.305 | 1.3127 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.17 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.19 | 1.306 | 1.3137 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.17 | 1.295 | 1.3034 |  |  | 37
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.16 | 1.293 | 1.3007 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.17 | 1.297 | 1.3054 |  |  | 37
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.18 | 1.305 | 1.3127 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.18 | 1.305 | 1.3127 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.17 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.19 | 1.311 | 1.3187 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.16 | 1.305 | 1.3127 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.17 | 1.295 | 1.3027 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.18 | 1.296 | 1.3037 |  |  | 36
점검내용 | 1. 지게차 기사 인터뷰시 방전 심함, 지게차, 배터리 전체 교체 예정으로 구매 연계 건으로 작성 2. 전압, 비중 상태는 양호한 편이나 운용 약 2년 9개월 경과된 제품이나 전체 교체 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5호차
형 명 | 9PZS720-48V | 제조일자 | 2022.05.17 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.2 | 1.255 | 1.2648 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.2 | 1.259 | 1.2695 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.2 | 1.261 | 1.2722 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.19 | 1.249 | 1.2595 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.21 | 1.267 | 1.2775 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.2 | 1.262 | 1.2725 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.2 | 1.262 | 1.2725 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.19 | 1.245 | 1.2555 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.2 | 1.26 | 1.2719 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.19 | 1.255 | 1.2669 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.21 | 1.266 | 1.2779 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.2 | 1.267 | 1.2775 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.21 | 1.27 | 1.2819 |  |  | 42
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.21 | 1.268 | 1.2792 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.2 | 1.264 | 1.2752 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.2 | 1.264 | 1.2752 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.2 | 1.262 | 1.2732 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.2 | 1.262 | 1.2732 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.2 | 1.265 | 1.2762 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.2 | 1.266 | 1.2772 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.2 | 1.264 | 1.2752 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.2 | 1.264 | 1.2752 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.2 | 1.267 | 1.2782 |  |  | 41
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.2 | 1.262 | 1.2732 |  |  | 41
점검내용 | 1. 총전압 52.98V, 70% 충전완료 상태, 상태 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 6호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2024.07.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.1 | 1.227 | 1.2396 |  |  | 43
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.1 | 1.226 | 1.2407 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.1 | 1.223 | 1.2384 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.1 | 1.224 | 1.2394 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.1 | 1.224 | 1.2394 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.1 | 1.226 | 1.2407 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.1 | 1.227 | 1.2417 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.1 | 1.222 | 1.2381 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.1 | 1.221 | 1.2371 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.1 | 1.223 | 1.2391 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.1 | 1.223 | 1.2391 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.1 | 1.226 | 1.2407 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.1 | 1.226 | 1.2407 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.1 | 1.222 | 1.2381 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.1 | 1.222 | 1.2395 |  |  | 50
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.1 | 1.22 | 1.2368 |  |  | 49
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.1 | 1.222 | 1.2381 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.1 | 1.224 | 1.2394 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.1 | 1.225 | 1.2397 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.1 | 1.224 | 1.2387 |  |  | 46
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.11 | 1.231 | 1.2464 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.1 | 1.222 | 1.2381 |  |  | 48
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.1 | 1.225 | 1.2404 |  |  | 47
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.1 | 1.227 | 1.241 |  |  | 45
점검내용 | 1. 총전압 50.42V, 운용중 점검, 고온 상태 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 7호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2024.01.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.19 | 1.3 | 1.3077 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.19 | 1.299 | 1.3081 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.19 | 1.301 | 1.3101 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.2 | 1.305 | 1.3141 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.2 | 1.307 | 1.3161 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.2 | 1.307 | 1.3161 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.2 | 1.315 | 1.3248 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.19 | 1.303 | 1.3135 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.18 | 1.294 | 1.3038 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.19 | 1.297 | 1.3075 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.19 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.2 | 1.315 | 1.3241 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.19 | 1.298 | 1.3078 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.19 | 1.299 | 1.3095 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.19 | 1.302 | 1.3125 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.19 | 1.305 | 1.3155 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.2 | 1.302 | 1.3125 |  |  | 40
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.18 | 1.29 | 1.2998 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.19 | 1.298 | 1.3071 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.18 | 1.291 | 1.3001 |  |  | 38
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.19 | 1.297 | 1.3068 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.19 | 1.296 | 1.3058 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.19 | 1.298 | 1.3078 |  |  | 39
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.19 | 1.3 | 1.3084 |  |  | 37
점검내용 | 1. 총전압 52.63V, 상태 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 8호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2020.07.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.18 | 1.312 | 1.3309 |  |  | 52
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.18 | 1.308 | 1.3283 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.19 | 1.311 | 1.3313 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.18 | 1.288 | 1.3083 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.17 | 1.305 | 1.3253 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.17 | 1.286 | 1.3063 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.18 | 1.304 | 1.3243 |  |  | 54
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.19 | 1.298 | 1.3197 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.18 | 1.303 | 1.3247 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.18 | 1.304 | 1.3257 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.18 | 1.298 | 1.3197 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.19 | 1.311 | 1.332 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.07 | 1.289 | 1.31 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.15 | 1.303 | 1.324 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.18 | 1.298 | 1.319 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.18 | 1.3 | 1.3217 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.19 | 1.301 | 1.322 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.19 | 1.3 | 1.3217 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.18 | 1.298 | 1.319 |  |  | 55
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.18 | 1.296 | 1.3184 |  |  | 57
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.18 | 1.293 | 1.3154 |  |  | 57
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.19 | 1.307 | 1.3287 |  |  | 56
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.19 | 1.305 | 1.3246 |  |  | 53
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.19 | 1.305 | 1.3239 |  |  | 52
점검내용 | 1. 총전압 52.86V, 설치 후 약 4년 경과된 제품으로 전압, 비중 양호하나, 고온 상태 및 전해액이 부글부글 끓어 연기가 나는 셀 일부 있어 추후 교체 권고 2. 8,9,10호차 자재창고 옆 초록색 천막 내 충전, 보관 자재창고 대비 온도 높음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 9호차
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2023.02.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.1 | 1.214 | 1.221 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.1 | 1.21 | 1.2177 |  |  | 36
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.1 | 1.211 | 1.218 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.1 | 1.214 | 1.221 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.1 | 1.21 | 1.217 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.1 | 1.21 | 1.2163 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.1 | 1.21 | 1.217 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.1 | 1.203 | 1.21 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.1 | 1.206 | 1.213 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.1 | 1.206 | 1.213 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.1 | 1.204 | 1.211 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.1 | 1.211 | 1.218 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.1 | 1.211 | 1.218 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.1 | 1.206 | 1.213 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.1 | 1.205 | 1.212 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.1 | 1.205 | 1.212 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.1 | 1.205 | 1.212 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.1 | 1.205 | 1.2113 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.1 | 1.209 | 1.2153 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.1 | 1.206 | 1.2123 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.1 | 1.206 | 1.213 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.1 | 1.209 | 1.216 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.1 | 1.206 | 1.213 |  |  | 35
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.1 | 1.214 | 1.221 |  |  | 35
점검내용 | 1. 총전압 50.48V, 과다 보액 상태 23.03.27 설치 후 약 1년 5개월 사용, 8,9,10호차 자재창고 옆 초록색 천막 내 충전, 보관 자재창고 대비 온도 높음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10호차
형 명 | 9PZS720-48V | 제조일자 | 2019.04.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-23 | 정식품 | 두산 B20S | 1 | 2.17 | 1.295 | 1.3006 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 2 | 2.17 | 1.295 | 1.3006 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 3 | 2.17 | 1.294 | 1.2996 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 4 | 2.16 | 1.288 | 1.2936 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 5 | 2.17 | 1.292 | 1.2976 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 6 | 2.15 | 1.275 | 1.2806 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 7 | 2.15 | 1.276 | 1.2816 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 8 | 2.15 | 1.276 | 1.2823 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 9 | 2.15 | 1.275 | 1.2806 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 10 | 2.17 | 1.275 | 1.2806 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 11 | 2.15 | 1.285 | 1.2906 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 12 | 2.15 | 1.278 | 1.2836 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 13 | 2.14 | 1.273 | 1.2786 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 14 | 2.15 | 1.282 | 1.2876 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 15 | 2.14 | 1.27 | 1.2756 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 16 | 2.16 | 1.283 | 1.2886 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 17 | 2.14 | 1.271 | 1.2766 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 18 | 2.14 | 1.272 | 1.2776 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 19 | 2.16 | 1.289 | 1.2946 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 20 | 2.15 | 1.281 | 1.2866 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 21 | 2.15 | 1.276 | 1.2816 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 22 | 2.15 | 1.27 | 1.2756 |  |  | 33
2024-08-23 |  |  | 23 | 2.14 | 1.271 | 1.2773 |  |  | 34
2024-08-23 |  |  | 24 | 2.15 | 1.279 | 1.2853 |  |  | 34
점검내용 | 1. 총전압 51.70V, 두산 썬라이트 DIN 타입 제품으로 약 5년 운용된 제품이나 전압, 비중 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]