## 2호기
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 8월 20일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국가기록원 나라기록관 | 온도(℃) | 26
담당자/연락처 | 김범주무관/031-750-2182 | 충전전압(V) | 427
용도,장소 | B2층, UPS 2호기 | AC(A) / DC(A) | 8.7A / 0~7.7A
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 2.3
수량(EA) | 32EA | 점검결과 | 전압, 내부저항 전반적으로 양호함
LOT | 2020.07.10
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 2.524 | 109.7%
2 | 13.38 | 2.693 | 117.1%
3 | 13.39 | 2.556 | 111.1%
4 | 13.38 | 2.303 | 100.1%
5 | 13.29 | 2.427 | 105.5%
6 | 13.11 | 2.999 | 130.4%
7 | 13.38 | 2.523 | 109.7%
8 | 13.39 | 2.451 | 106.6%
9 | 13.37 | 2.452 | 106.6%
10 | 13.38 | 2.541 | 110.5%
11 | 13.35 | 2.516 | 109.4%
12 | 13.27 | 2.502 | 108.8%
13 | 13.37 | 2.616 | 113.7%
14 | 13.34 | 2.622 | 114%
15 | 13.35 | 2.5 | 108.7%
16 | 13.46 | 2.901 | 126.1%
17 | 13.42 | 2.591 | 112.7%
18 | 13.39 | 2.518 | 109.5%
19 | 13.42 | 2.604 | 113.2%
20 | 13.46 | 2.57 | 111.7%
21 | 13.4 | 2.459 | 106.9%
22 | 13.41 | 2.794 | 121.5%
23 | 13.37 | 2.395 | 104.1%
24 | 13.46 | 2.852 | 124%
25 | 13.33 | 2.58 | 112.2%
26 | 13.46 | 2.647 | 115.1%
27 | 13.38 | 2.545 | 110.7%
28 | 13.41 | 2.641 | 114.8%
29 | 13.33 | 2.541 | 110.5%
30 | 13.36 | 2.453 | 106.7%
31 | 13.41 | 2.542 | 110.5%
32 | 13.42 | 2.679 | 116.5%
평균 | 13.3747 | 2.5793 | 112.1%