## UPS#1
형 명 | PNB121500 | 제조일자 | 2022.02.24 (P022B24) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 1 | 13.21 | 2.82 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 2 | 13.25 | 3.01 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 3 | 13.2 | 2.91 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 4 | 13.19 | 2.87 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 5 | 13.19 | 3.07 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 6 | 13.18 | 2.99 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 7 | 13.24 | 2.91 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 8 | 13.27 | 3.37 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 9 | 13.28 | 3.14 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 10 | 13.2 | 2.88 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 11 | 13.29 | 2.92 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 12 | 13.14 | 2.9 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 13 | 13.25 | 3.15 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 14 | 13.23 | 2.98 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 15 | 13.19 | 2.93 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 16 | 13.19 | 2.97 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 17 | 13.2 | 2.99 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 18 | 13.27 | 3.13 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 19 | 13.19 | 2.86 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 20 | 13.23 | 3.95 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 21 | 13.22 | 3.06 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 22 | 13.23 | 2.93 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 23 | 13.18 | 2.94 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 24 | 13.18 | 2.99 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 25 | 13.22 | 2.97 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 26 | 13.23 | 2.94 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 27 | 13.24 | 2.93 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 28 | 13.22 | 2.98 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 29 | 13.24 | 2.95 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 30 | 13.19 | 3.03 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#1 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.29 | 3.95 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.14 | 2.82 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. UPS #1 배터리 점검결과 일부 셀 -극 단자 부식으로 인한 전압, 내부저항 편차 발생, 단자 부식 셀 충전 OFF 후 브러쉬 세척 권고 2. 8, 13, 20번 셀 단자 부식 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호, 일부 셀 -극 부식
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 1. 소견서 송부 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, BT 24~25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS#2
형 명 | PNB121500 | 제조일자 | 2022.02.24 (P022B24) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 1 | 13.26 | 3.39 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 2 | 13.25 | 3.34 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 3 | 13.28 | 3.5 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 4 | 13.27 | 3.32 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 5 | 13.27 | 3.13 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 6 | 13.28 | 3.24 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 7 | 13.27 | 3.33 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 8 | 13.25 | 3.18 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 9 | 13.27 | 3.32 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 10 | 13.27 | 3.14 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 11 | 13.26 | 3.08 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 12 | 13.28 | 3.28 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 13 | 13.27 | 3.19 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 14 | 13.27 | 3.28 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 15 | 13.28 | 3.43 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 16 | 13.28 | 3.17 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 17 | 13.27 | 3.35 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 18 | 13.26 | 3.04 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 19 | 13.27 | 3.41 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 20 | 13.25 | 3.44 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 21 | 13.26 | 3.2 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 22 | 13.28 | 3.15 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 23 | 13.29 | 3.24 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 24 | 13.3 | 3.38 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 25 | 13.26 | 3.35 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 26 | 13.27 | 3.17 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 27 | 13.28 | 3.46 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 28 | 13.29 | 3.13 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 29 | 13.3 | 3.12 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 30 | 13.29 | 3.18 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | UPS#2 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 3.5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.25 | 3.04 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. UPS #2 배터리 점검결과 일부 셀 -극 단자 부식으로 인한 전압, 내부저항 편차 발생, 단자 부식 셀 충전 OFF 후 브러쉬 세척 권고 2. 1, 6, 11, 19, 20, 25, 27, 30번 셀 -극 단자 부식 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호, 일부 셀 -극 부식
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 1. 소견서 송부 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, BT 24~25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 태양광 UPS
형 명 | RP 30 | 제조일자 | 2022.03.08 (KG2C08) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 1 | 13.56 | 8.91 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 2 | 13.54 | 9.19 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 3 | 13.55 | 9.43 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 4 | 13.55 | 9.3 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 5 | 13.59 | 9.8 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 6 | 13.58 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 7 | 13.58 | 9.19 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 8 | 13.59 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 9 | 13.47 | 9.52 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 10 | 13.44 | 10.36 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 11 | 13.45 | 9.8 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 12 | 공간 협소로 미측정 |  |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 13 | 공간 협소로 미측정 |  |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 14 | 13.45 | 10.52 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 15 | 13.44 | 10.18 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 태양광 UPS | 16 | 13.49 | 9.35 |  |  |  | #DIV/0!
#REF! | #REF! | #REF! | 31 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 32 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 33 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 34 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 35 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 36 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 37 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 38 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 39 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 40 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 41 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 42 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 43 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 44 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 45 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 46 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 47 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 48 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 49 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 50 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 51 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 52 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 53 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 54 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 55 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 56 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 57 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 58 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 59 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 60 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 61 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 62 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 63 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 64 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 65 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 66 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 67 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 68 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 69 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 70 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 71 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 72 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 73 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 74 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 75 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 76 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 77 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 78 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 79 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | 80 |  |  |  |  | 8.7 | 0%
|  |  |  | 13.59 | 10.52 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.44 | 8.91 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.03 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 태양광 UPS 배터리 점검결과 충전전압 높아 하향 조정 권고 2. 정류기 배터리 인접 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 1. 소견서 송부 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 28℃, BT 28℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 2대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | PNB122000 | 제조일자 | 2022.02.10 (P022A10) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 1 | 13.02 | 2.25 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 2 | 13.03 | 2.81 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 3 | 13.03 | 2.29 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 4 | 13.02 | 2.44 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 5 | 13.05 | 2.71 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 6 | 13.04 | 2.23 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 7 | 13.04 | 2.22 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 8 | 13.03 | 2.24 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 정류기 | 9 | 12.99 | 3.27 |  |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.05 | 3.27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.99 | 2.22 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 타사 제품 기재된 충전전압 13.26~13.38V/Cell 대비 충전전압 낮음, -극 단자 부식 심하여 충전 OFF 후 브러쉬 통한 제거 권고 2. 9셀 중 7셀 -극 단자 부식(2~7번, 9번) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호, 7셀 -극 단자 부식
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 1. 소견서 송부 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 관리 필요(주변 28℃, B/T 28℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2022.02.14 (KA2B14) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 1 | 13.38 | 2.39 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 2 | 13.37 | 2.38 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 3 | 13.38 | 2.38 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 4 | 13.37 | 2.36 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2024-09-26 | 순천만생태문화교육원 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.38 | 2.39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.37 | 2.36 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 2조 병렬
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 별도 비상발전기실 운용중, 타 개소 대비 문 닫혀있어 내부 온도 다소 높음, 충전전압 하향 조정 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 소견서 송부 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 주변 30℃, B/T 30℃
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 외부 보호판
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet2
1. UPS #1 | [6 empty] | 2. UPS #2 | [5 empty] | 3. 태양광 UPS
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.82 | 16 | 13.19 | 2.97 |  | 1 | 13.26 | 3.39 | 16 | 13.28 | 3.17 | 1 | 13.56 | 8.91
2 | 13.25 | 3.01 | 17 | 13.2 | 2.99 |  | 2 | 13.25 | 3.34 | 17 | 13.27 | 3.35 | 2 | 13.54 | 9.19
3 | 13.2 | 2.91 | 18 | 13.27 | 3.13 |  | 3 | 13.28 | 3.5 | 18 | 13.26 | 3.04 | 3 | 13.55 | 9.43
4 | 13.19 | 2.87 | 19 | 13.19 | 2.86 |  | 4 | 13.27 | 3.32 | 19 | 13.27 | 3.41 | 4 | 13.55 | 9.3
5 | 13.19 | 3.07 | 20 | 13.23 | 3.95 |  | 5 | 13.27 | 3.13 | 20 | 13.25 | 3.44 | 5 | 13.59 | 9.8
6 | 13.18 | 2.99 | 21 | 13.22 | 3.06 |  | 6 | 13.28 | 3.24 | 21 | 13.26 | 3.2 | 6 | 13.58 | 9
7 | 13.24 | 2.91 | 22 | 13.23 | 2.93 |  | 7 | 13.27 | 3.33 | 22 | 13.28 | 3.15 | 7 | 13.58 | 9.19
8 | 13.27 | 3.37 | 23 | 13.18 | 2.94 |  | 8 | 13.25 | 3.18 | 23 | 13.29 | 3.24 | 8 | 13.59 | 9
9 | 13.28 | 3.14 | 24 | 13.18 | 2.99 |  | 9 | 13.27 | 3.32 | 24 | 13.3 | 3.38 | 9 | 13.47 | 9.52
10 | 13.2 | 2.88 | 25 | 13.22 | 2.97 |  | 10 | 13.27 | 3.14 | 25 | 13.26 | 3.35 | 10 | 13.44 | 10.36
11 | 13.29 | 2.92 | 26 | 13.23 | 2.94 |  | 11 | 13.26 | 3.08 | 26 | 13.27 | 3.17 | 11 | 13.45 | 9.8
12 | 13.14 | 2.9 | 27 | 13.24 | 2.93 |  | 12 | 13.28 | 3.28 | 27 | 13.28 | 3.46 | 12 | 공간 협소로 미측정
13 | 13.25 | 3.15 | 28 | 13.22 | 2.98 |  | 13 | 13.27 | 3.19 | 28 | 13.29 | 3.13 | 13 | 공간 협소로 미측정
14 | 13.23 | 2.98 | 29 | 13.24 | 2.95 |  | 14 | 13.27 | 3.28 | 29 | 13.3 | 3.12 | 14 | 13.45 | 10.52
15 | 13.19 | 2.93 | 30 | 13.19 | 3.03 |  | 15 | 13.28 | 3.43 | 30 | 13.29 | 3.18 | 15 | 13.44 | 10.18
[13 empty] | 16 | 13.49 | 9.35
4. 정류기 |  |  |  | 5. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.02 | 2.25 |  | 1 | 13.38 | 2.39
2 | 13.03 | 2.81 |  | 2 | 13.37 | 2.38
3 | 13.03 | 2.29 |  | 3 | 13.38 | 2.38
4 | 13.02 | 2.44 |  | 4 | 13.37 | 2.36
5 | 13.05 | 2.71
6 | 13.04 | 2.23
7 | 13.04 | 2.22
8 | 13.03 | 2.24
9 | 12.99 | 3.27