## 마곡_축전지 1조,2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-20 | LG U+ 관리코드 | GYB230200037~GYB230200038
업체명 | LGU+ 마곡국사 | 온도(℃) | 23 ~ 25
용도,장소 | 축전지 1조, 2조 | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 48 | AC(A) | 0
LOT | 2023-02-01 ~ 2023-02-09 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.79
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.89 | 112.7%
2 | 2.25 | 0.79 | 100%
3 | 2.25 | 0.73 | 92.41%
4 | 2.23 | 0.87 | 110.1%
5 | 2.25 | 0.71 | 89.87%
6 | 2.24 | 0.73 | 92.41%
7 | 2.24 | 0.88 | 111.4%
8 | 2.24 | 0.88 | 111.4%
9 | 2.23 | 0.8 | 101.3%
10 | 2.24 | 0.8 | 101.3%
11 | 2.22 | 0.7 | 88.61%
12 | 2.22 | 0.77 | 97.47%
13 | 2.25 | 0.75 | 94.94%
14 | 2.24 | 0.8 | 101.3%
15 | 2.24 | 0.84 | 106.3%
16 | 2.23 | 0.73 | 92.41%
17 | 2.22 | 0.84 | 106.3%
18 | 2.26 | 0.82 | 103.8%
19 | 2.22 | 0.86 | 108.9%
20 | 2.24 | 0.81 | 102.5%
21 | 2.22 | 0.74 | 93.67%
22 | 2.23 | 0.81 | 102.5%
23 | 2.23 | 0.7 | 88.61%
24 | 2.24 | 0.8 | 101.3%