## 가락_2층 BATT 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-15 | LG U+ 관리코드 | GYB131100001
업체명 | LGU+ 가락국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 2층 BATT 1조 | 충전전압(V) | 53.86
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-06-02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.71 | 97.26% | 크랙
2 | 2.24 | 0.821 | 112.5%
3 | 2.25 | 0.663 | 90.82%
4 | 2.25 | 0.735 | 100.7%
5 | 2.25 | 0.799 | 109.5%
6 | 2.24 | 0.82 | 112.3%
7 | 2.24 | 0.613 | 83.97% | 크랙
8 | 2.24 | 0.767 | 105.1% | 크랙
9 | 2.24 | 0.723 | 99.04%
10 | 2.24 | 0.685 | 93.84%
11 | 2.24 | 0.731 | 100.1%
12 | 2.24 | 0.861 | 117.9%
13 | 2.24 | 0.806 | 110.4%
14 | 2.24 | 0.651 | 89.18%
15 | 2.25 | 0.702 | 96.16%
16 | 2.23 | 0.745 | 102.1% | 크랙
17 | 2.25 | 0.764 | 104.7%
18 | 2.25 | 0.823 | 112.7%
19 | 2.25 | 0.721 | 98.77% | 크랙
20 | 2.25 | 0.661 | 90.55%
21 | 2.25 | 0.676 | 92.6%
22 | 2.25 | 0.721 | 98.77%
23 | 2.24 | 0.627 | 85.89% | 크랙
24 | 2.24 | 0.707 | 96.85%