## 한화오션
형 명 | ESP40 | 제조일자 | 2024.05.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 1 | 13.14 | 8.23 | 24 | 8 | 102.9%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 2 | 13.1 | 8.83 | 24 | 8 | 110.4%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 3 | 13.1 | 8.68 | 24 | 8 | 108.5%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 4 | 13.11 | 8.74 | 24 | 8 | 109.2%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 5 | 13.17 | 9.36 | 24 | 8 | 117%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 6 | 13.16 | 8.87 | 24 | 8 | 110.9%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 7 | 12.89 | 33.6 | 24 | 8 | 420%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 8 | 13.15 | 8.79 | 24 | 8 | 109.9%
2024-11-29 | 한화오션 | ECR룸 통신용 UPS | 9 | 13.21 | 8.48 | 24 | 8 | 106%
평균 |  |  |  | 13.1144 | 11.5089 |  |  | 143.9%
최대값 |  |  |  | 13.21 | 33.6 |  |  | 420%
최소값 |  |  |  | 12.89 | 8.23 |  |  | 102.9%
점검내용 | 1. #7번 전지 내부 단락 →내부저항 및 전압 : 33.6mΩ /12.89V 2.이외 전지 내부저항 및 전압 : 이상없음 →8.23~9.36mΩ/13.11V/EA 3.단락전지 무상교체 진행예정 4.전조 파손흔적 있으나 누액은 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진