## 소공_지하1층 BATT #1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-26 | LG U+ 관리코드 | GYB200200044
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 지하1층 BATT #1조 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 1.05
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.21 | 0.96 | 91.43% | 크랙
2 | 2.25 | 1 | 95.24%
3 | 2.26 | 1.04 | 99.05%
4 | 2.28 | 1.09 | 103.8%
5 | 2.25 | 1.07 | 101.9%
6 | 2.24 | 1.05 | 100%
7 | 2.25 | 1.09 | 103.8%
8 | 2.24 | 1.05 | 100%
9 | 2.2 | 1.07 | 101.9% | 크랙
10 | 2.23 | 1.09 | 103.8%
11 | 2.26 | 1 | 95.24%
12 | 2.27 | 1.06 | 101%
13 | 2.25 | 1.07 | 101.9%
14 | 2.25 | 1.09 | 103.8%
15 | 2.22 | 0.91 | 86.67%
16 | 2.25 | 1 | 95.24%
17 | 2.24 | 1.06 | 101%
18 | 2.24 | 1.08 | 102.9%
19 | 2.25 | 1.06 | 101%
20 | 2.25 | 1.1 | 104.8%
21 | 2.25 | 1.04 | 99.05%
22 | 2.23 | 1.08 | 102.9%
23 | 2.26 | 1.1 | 104.8%
24 | 2.2 | 0.94 | 89.52% | 크랙

## 소공_지하1층 BATT #2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-26 | LG U+ 관리코드 | GYB200200043
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 지하1층 BATT #2조 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.75 | 107.1%
2 | 2.22 | 0.88 | 125.7%
3 | 2.23 | 0.86 | 122.9%
4 | 2.23 | 0.78 | 111.4%
5 | 2.25 | 0.63 | 90%
6 | 2.24 | 0.64 | 91.43%
7 | 2.24 | 0.74 | 105.7% | 크랙
8 | 2.25 | 0.79 | 112.9%
9 | 2.23 | 0.68 | 97.14%
10 | 2.26 | 0.68 | 97.14%
11 | 2.24 | 0.83 | 118.6%
12 | 2.26 | 0.61 | 87.14%
13 | 2.26 | 0.66 | 94.29%
14 | 2.23 | 0.76 | 108.6%
15 | 2.28 | 0.6 | 85.71%
16 | 2.27 | 0.65 | 92.86%
17 | 2.25 | 0.68 | 97.14%
18 | 2.24 | 0.71 | 101.4%
19 | 2.25 | 0.61 | 87.14% | 크랙
20 | 2.25 | 0.66 | 94.29%
21 | 2.24 | 0.67 | 95.71%
22 | 2.22 | 0.62 | 88.57% | 크랙
23 | 2.23 | 0.66 | 94.29%
24 | 2.23 | 0.71 | 101.4%

## 소공_지하1층 BATT #4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-26 | LG U+ 관리코드 | GYB200100003
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 지하1층 BATT #4조 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-11-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.72 | 102.9%
2 | 2.24 | 0.7 | 100%
3 | 2.25 | 0.7 | 100%
4 | 2.25 | 0.7 | 100%
5 | 2.25 | 0.7 | 100%
6 | 2.25 | 0.77 | 110%
7 | 2.24 | 0.71 | 101.4%
8 | 2.25 | 0.69 | 98.57%
9 | 2.23 | 0.69 | 98.57%
10 | 2.25 | 0.74 | 105.7% | 크랙
11 | 2.25 | 0.67 | 95.71%
12 | 2.25 | 0.64 | 91.43%
13 | 2.24 | 0.73 | 104.3% | 크랙
14 | 2.24 | 0.74 | 105.7% | 크랙
15 | 2.24 | 0.68 | 97.14% | 크랙
16 | 2.25 | 0.64 | 91.43%
17 | 2.24 | 0.72 | 102.9%
18 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
19 | 2.24 | 0.73 | 104.3%
20 | 2.25 | 0.76 | 108.6%
21 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
22 | 2.25 | 0.64 | 91.43%
23 | 2.24 | 0.62 | 88.57%
24 | 2.23 | 0.68 | 97.14%