## 4.16
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSIL370-48V | 2015.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 고베 | TY15R774 | 고경민 | 2025-04-16
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2024.04.17 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC15R170 | 고경민
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2023.10.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 , 보액필요 | 로케트 | NC18R163 | 고경민
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSF4-48V | 2023 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 보액필요 | GS유아사 | CT15R103 | 고경민
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가-48V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액필요 | 명판확인불가 | CL20E137 | 고경민
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E295 | 고경민
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCD170-24V | 2023.02.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한보충전 권고 | 로케트 | SS25E325 | 고경민
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E353 | 고경민
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E179 | 고경민

## 4.17
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E161 | 고경민 | 2025-04-17
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E157 | 고경민
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E229 | 고경민
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.03.20 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | SS25E377 | 고경민
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E355 | 고경민
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2022.01.20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | SS25E217 | 고경민
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 명판확인불가 | SS25E381 | 고경민
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가-24V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과보액, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E193 | 고경민

## 4.18
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-18 | VCD170-24V | 2022.02.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | #6, #9, #12셀 수명종료 | 로케트 | SS25E279 | 고경민 | 2025-04-18
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-19 | 2PZB150-24V | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | CR15E103 | 고경민
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-20 | 3VBS240-24V | 2022.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 티사 | TY25E239 | 고경민
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-21 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E163 | 고경민
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-22 | 2PZS250-24V | 2019.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | JH25S103 | 고경민
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-23 | 명판확인불가-48V | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 타사 | CL20S142 | 고경민
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-24 | 명판확인불가-48V | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 타사 | CL20S146 | 고경민

## 4.21
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCFS670-48V | 2024.04.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY25C171 | 고경민 | 2025-04-18