## 하선
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 13일 | 점검형태 | BS
업체명 | 공항철도 공덕역 | 온도(℃) | 22.6
용도,장소 | 하선 UPS | 충전전압(V) | 396.19
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0.6
LOT | 2021.03.29 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.21 | 7.7 | 132.8%
2 | 13.23 | 8.05 | 138.8%
3 | 13.22 | 7.67 | 132.2%
4 | 13.22 | 7.75 | 133.6%
5 | 13.22 | 7.33 | 126.4%
6 | 13.22 | 7.59 | 130.9%
7 | 13.24 | 8.25 | 142.2%
8 | 13.21 | 7.2 | 124.1%
9 | 13.2 | 7.88 | 135.9%
10 | 13.21 | 8.41 | 145%
11 | 13.21 | 6.83 | 117.8%
12 | 13.19 | 7.28 | 125.5%
13 | 13.2 | 7.69 | 132.6%
14 | 13.2 | 7.33 | 126.4%
15 | 13.22 | 7.88 | 135.9%
16 | 13.21 | 7.35 | 126.7%
17 | 13.21 | 7.4 | 127.6%
18 | 13.21 | 8.09 | 139.5%
19 | 13.21 | 7.91 | 136.4%
20 | 13.21 | 8.37 | 144.3%
21 | 13.19 | 7.56 | 130.3%
22 | 13.19 | 7.63 | 131.6%
23 | 13.19 | 7.56 | 130.3%
24 | 13.2 | 7.49 | 129.1%
25 | 13.2 | 7.89 | 136%
26 | 13.2 | 7.66 | 132.1%
27 | 13.2 | 7.62 | 131.4%
28 | 13.19 | 7.31 | 126%
29 | 13.19 | 7.18 | 123.8%
30 | 13.19 | 7.44 | 128.3%
평균 | 13.2063 | 7.6433 | 131.8%

## 상선
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 13일 | 점검형태 | BS
업체명 | 공항철도 공덕역 | 온도(℃) | 20.5
용도,장소 | 상선 UPS | 충전전압(V) | 396.61
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 1.3 ~ 1.8
LOT | 2021.05.19 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.24 | 6.21 | 107.1%
2 | 13.25 | 6.04 | 104.1%
3 | 13.24 | 6.23 | 107.4%
4 | 13.22 | 6.28 | 108.3%
5 | 13.23 | 6.2 | 106.9%
6 | 13.23 | 6.54 | 112.8%
7 | 13.23 | 6 | 103.4%
8 | 13.22 | 5.85 | 100.9%
9 | 13.2 | 6.18 | 106.6%
10 | 13.24 | 6.28 | 108.3%
11 | 13.23 | 6.22 | 107.2%
12 | 13.22 | 6.31 | 108.8%
13 | 13.23 | 6.3 | 108.6%
14 | 13.23 | 6.28 | 108.3%
15 | 13.23 | 6.4 | 110.3%
16 | 13.23 | 6.32 | 109%
17 | 13.19 | 6.26 | 107.9%
18 | 13.22 | 6.53 | 112.6%
19 | 13.19 | 6.15 | 106%
20 | 13.19 | 6.01 | 103.6%
21 | 13.22 | 6.38 | 110%
22 | 13.22 | 6.34 | 109.3%
23 | 13.22 | 6.34 | 109.3%
24 | 13.22 | 6.5 | 112.1%
25 | 13.22 | 6.24 | 107.6%
26 | 13.21 | 5.97 | 102.9%
27 | 13.22 | 6.08 | 104.8%
28 | 13.23 | 6.61 | 114%
29 | 13.19 | 6.02 | 103.8%
30 | 13.2 | 6.3 | 108.6%
평균 | 13.2203 | 6.2457 | 107.7%