## 풍동간이_축전지 C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-25 | LG U+ 관리코드 | GYB181200019
업체명 | LGU+ 풍동간이국사 | 온도(℃) | 17
용도,장소 | 축전지C | 충전전압(V) | 53.77
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-03 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.75 | 101.4%
2 | 2.24 | 0.75 | 101.4%
3 | 2.24 | 0.78 | 105.4%
4 | 2.25 | 0.73 | 98.65%
5 | 2.25 | 0.73 | 98.65%
6 | 2.24 | 0.73 | 98.65%
7 | 2.24 | 0.72 | 97.3%
8 | 2.24 | 0.66 | 89.19% | 크랙
9 | 2.24 | 0.7 | 94.59%
10 | 2.25 | 0.75 | 101.4% | 크랙
11 | 2.24 | 0.72 | 97.3%
12 | 2.24 | 0.82 | 110.8%
13 | 2.23 | 0.82 | 110.8%
14 | 2.23 | 0.77 | 104.1% | 크랙
15 | 2.24 | 0.72 | 97.3% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 89.19%
17 | 2.24 | 0.79 | 106.8%
18 | 2.24 | 0.74 | 100%
19 | 2.24 | 0.76 | 102.7%
20 | 2.23 | 0.83 | 112.2%
21 | 2.24 | 0.68 | 91.89%
22 | 2.24 | 0.65 | 87.84%
23 | 2.24 | 0.73 | 98.65%
24 | 2.25 | 0.66 | 89.19%