## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 7월 31일 | 점검형태 | AS
업체명 | 원주세브란스기독병원 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 전산용 UPS | 충전전압(V) | 530.6
제품명 | GSL250 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.08.06(240806EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.51
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 1.96 | 0.567 | 111.2%
2 | 2.21 | 0.509 | 99.8%
3 | 2.21 | 0.496 | 97.25%
4 | 2.21 | 0.479 | 93.92%
5 | 2.21 | 0.523 | 102.5%
6 | 2.21 | 0.572 | 112.2%
7 | 2.22 | 0.538 | 105.5%
8 | 2.22 | 0.538 | 105.5%
9 | 2.22 | 0.538 | 105.5%
10 | 2.21 | 0.501 | 98.24%
11 | 2.2 | 0.571 | 112%
12 | 2.21 | 0.581 | 113.9%
13 | 2.22 | 0.541 | 106.1%
14 | 2.22 | 0.481 | 94.31%
15 | 2.21 | 0.495 | 97.06%
16 | 2.22 | 0.563 | 110.4%
17 | 2.22 | 0.502 | 98.43%
18 | 2.22 | 0.51 | 100%
19 | 2.22 | 0.494 | 96.86%
20 | 2.22 | 0.49 | 96.08%
21 | 2.21 | 0.515 | 101%
22 | 2.21 | 0.528 | 103.5%
23 | 2.22 | 0.527 | 103.3%
24 | 2.21 | 0.518 | 101.6%
25 | 2.21 | 0.52 | 102%
26 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
27 | 2.21 | 0.524 | 102.7%
28 | 2.22 | 0.549 | 107.6%
29 | 2.21 | 0.506 | 99.22%
30 | 2.22 | 0.491 | 96.27%
31 | 2.21 | 0.485 | 95.1%
32 | 2.21 | 0.509 | 99.8%
33 | 2.21 | 0.505 | 99.02%
34 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
35 | 2.21 | 0.512 | 100.4%
36 | 2.21 | 0.5 | 98.04%
37 | 2.2 | 0.514 | 100.8%
38 | 2.06 | 0.506 | 99.22%
39 | 2.2 | 0.538 | 105.5%
40 | 2.21 | 0.482 | 94.51%
41 | 2.21 | 0.48 | 94.12%
42 | 2.21 | 0.51 | 100%
43 | 2.21 | 0.49 | 96.08%
44 | 2.2 | 0.521 | 102.2%
45 | 2.21 | 0.484 | 94.9%
46 | 2.2 | 0.481 | 94.31%
47 | 2.21 | 0.499 | 97.84%
48 | 2.21 | 0.516 | 101.2%
49 | 2.2 | 0.512 | 100.4%
50 | 2.21 | 0.517 | 101.4%
51 | 2.21 | 0.509 | 99.8%
52 | 2.21 | 0.559 | 109.6%
53 | 2.21 | 0.557 | 109.2%
54 | 2.21 | 0.476 | 93.33%
55 | 2.2 | 0.53 | 103.9%
56 | 2.21 | 0.506 | 99.22%
57 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
58 | 2.21 | 0.554 | 108.6%
59 | 2.2 | 0.518 | 101.6%
60 | 2.21 | 0.501 | 98.24%
181 | 2.19 | 0.503 | 98.63%
182 | 2.2 | 0.511 | 100.2%
183 | 2.21 | 0.505 | 99.02%
184 | 2.2 | 0.483 | 94.71%
185 | 2.2 | 0.498 | 97.65%
186 | 2.2 | 0.495 | 97.06%
187 | 2.21 | 0.499 | 97.84%
188 | 2.21 | 0.502 | 98.43%
189 | 2.21 | 0.498 | 97.65%
190 | 2.2 | 0.523 | 102.5%
191 | 2.22 | 0.496 | 97.25%
192 | 2.21 | 0.506 | 99.22%
193 | 2.21 | 0.521 | 102.2%
194 | 2.22 | 0.526 | 103.1%
195 | 2.2 | 0.547 | 107.3%
196 | 2.21 | 0.547 | 107.3%
197 | 2.21 | 0.545 | 106.9%
198 | 2.21 | 0.512 | 100.4%
199 | 2.22 | 0.539 | 105.7%
200 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
201 | 2.21 | 0.509 | 99.8%
202 | 2.22 | 0.519 | 101.8%
203 | 2.22 | 0.52 | 102%
204 | 2.22 | 0.515 | 101%
205 | 2.22 | 0.551 | 108%
206 | 2.21 | 0.528 | 103.5%
207 | 2.21 | 0.51 | 100%
208 | 2.21 | 0.476 | 93.33%
209 | 2.21 | 0.478 | 93.73%
210 | 2.2 | 0.5 | 98.04%
211 | 2.21 | 0.495 | 97.06%
212 | 2.22 | 0.514 | 100.8%
213 | 2.21 | 0.545 | 106.9%
214 | 2.22 | 0.499 | 97.84%
215 | 2.2 | 0.479 | 93.92%
216 | 2.16 | 0.47 | 92.16%
217 | 2.2 | 0.529 | 103.7%
218 | 2.2 | 0.472 | 92.55%
219 | 2.21 | 0.488 | 95.69%
220 | 2.21 | 0.531 | 104.1%
221 | 2.22 | 0.527 | 103.3%
222 | 2.22 | 0.559 | 109.6%
223 | 2.22 | 0.489 | 95.88%
224 | 2.22 | 0.528 | 103.5%
225 | 2.22 | 0.527 | 103.3%
226 | 2.22 | 0.549 | 107.6%
227 | 2.22 | 0.541 | 106.1%
228 | 2.22 | 0.579 | 113.5%
229 | 2.21 | 0.533 | 104.5%
230 | 2.21 | 0.497 | 97.45%
231 | 2.22 | 0.507 | 99.41%
232 | 2.22 | 0.527 | 103.3%
233 | 2.22 | 0.521 | 102.2%
234 | 2.21 | 0.494 | 96.86%
235 | 2.22 | 0.504 | 98.82%
236 | 2.21 | 0.511 | 100.2%
237 | 2.21 | 0.526 | 103.1%
238 | 2.21 | 0.584 | 114.5%
239 | 2.22 | 0.512 | 100.4%
240 | 2.22 | 0.573 | 112.4%
평균 | 2.2078 | 0.51724 | 101.4%