## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 5일 | 점검형태 | BS
업체명 | 인천공항 제1여객터미널 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | T1 데이터통신시스템용 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 8EA(4EA*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2024.08.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.36 | 7.29 | 91.12% | 1호기(左)
2 | 13.66 | 8.34 | 104.2%
3 | 13.62 | 8.53 | 106.6%
4 | 13.13 | 8.32 | 104%
5 | 13.43 | 7.5 | 93.75% | 2호기(右)
6 | 13.45 | 7.81 | 97.62%
7 | 13.44 | 7.75 | 96.88%
8 | 13.46 | 7.71 | 96.38%
평균 | 13.4438 | 7.9062 | 98.83%