## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 강동냉장 | 온도(℃) | 28.7
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | -
제품명 | RP150-12(+) | DC(A) | -
수량(EA) | 2EA | AC(A) | -
LOT | 2025.02.01(KA5B01) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.83 | 3.22 | 94.71% | 정전류 충전 진행 시 회복
2 | 11.3 | 95.3 | 2803% | 과방전으로 추정되어 제품 회수 후 정전류 충전 진행 예정
평균 | 12.065 | 49.26 | 1449%