## KEC 디바이스
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.10.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 1 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 2 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 3 | 2.19 | 1.305 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 4 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 5 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 6 | 2.19 | 1.295 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 7 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 8 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 9 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 10 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 11 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 12 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 13 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 14 | 2.19 | 1.305 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 15 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 16 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 17 | 2.19 | 1.295 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 18 | 2.19 | 1.295 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 19 | 2.18 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 20 | 1.87 | 1.100이하 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 21 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 22 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 23 | 2.2 | 1.305 |  |  | 33
2025-09-08 | KEC 디바이스 | 탈거상태 | 24 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
점검의견 | 1. 사용시간저하로 인한 AS요청 2. #20번 전지 전압/비중 : 1.87V/1.100이하 3. 전압 및 비중 : 이상없음(과충전) → 2.18~2.20V/EA / 1.295~1.305 4. 텀블러에 의한 격리판 관통 LOT성 불량 의심으로 공장회수하여 정밀 정검 예정 5.#18~#19 열간 CONNETOR 휘어짐에 의한 교체 요청(영업 협의) |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
#18~#19 열간 커넥터