## 통신용 UPS
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2025.04.08 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 1 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 2 | 2.24 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 3 | 2.24 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 4 | 2.24 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 5 | 2.23 | 0.43 | 26 | 0.48 | 89.58%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 6 | 2.23 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 7 | 2.23 | 0.43 | 26 | 0.48 | 89.58%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 8 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 9 | 2.23 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 10 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 11 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 12 | 2.23 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 13 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 14 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 15 | 2.24 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 16 | 2.24 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 17 | 2.14 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 18 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 19 | 2.23 | 0.43 | 26 | 0.48 | 89.58%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 20 | 2.23 | 0.43 | 26 | 0.48 | 93.75%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 21 | 2.24 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 22 | 2.24 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 23 | 2.23 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 통신용 UPS | 24 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
평균값 |  |  |  | 2.2313 | 0.46292 |  |  | 96.61%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.51 |  |  | 106.2%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.43 |  |  | 89.58%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 →#17번 전지 전압관리기준 범위 內 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 철도통합무선망(LTE-R)
형 명 | VGS400 | 제조일자 | 2024.03.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 1 | 2.23 | 1.15 | 25 | 0.59 | 194.9%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 2 | 2.23 | 1.44 | 25 | 0.59 | 244.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 3 | 2.23 | 1.31 | 25 | 0.59 | 222%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 4 | 2.23 | 1.21 | 25 | 0.59 | 205.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 5 | 2.23 | 1.1 | 25 | 0.59 | 186.4%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 6 | 2.23 | 1.23 | 25 | 0.59 | 208.5%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 7 | 2.23 | 1.13 | 25 | 0.59 | 191.5%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 8 | 2.23 | 1.31 | 25 | 0.59 | 222%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 9 | 2.23 | 1.12 | 25 | 0.59 | 189.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 10 | 2.23 | 1.17 | 25 | 0.59 | 198.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 11 | 2.23 | 1.2 | 25 | 0.59 | 203.4%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 12 | 2.24 | 1.28 | 25 | 0.59 | 216.9%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 13 | 2.23 | 1.2 | 25 | 0.59 | 203.4%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 14 | 2.23 | 1.09 | 25 | 0.59 | 184.7%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 15 | 2.22 | 1.3 | 25 | 0.59 | 220.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 16 | 2.22 | 1.27 | 25 | 0.59 | 215.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 17 | 2.23 | 1.13 | 25 | 0.59 | 191.5%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 18 | 2.23 | 1.27 | 25 | 0.59 | 215.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 19 | 2.23 | 1.21 | 25 | 0.59 | 205.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 20 | 2.23 | 1.13 | 25 | 0.59 | 198.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 21 | 2.23 | 1.23 | 25 | 0.59 | 208.5%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 22 | 2.23 | 1.17 | 25 | 0.59 | 198.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 23 | 2.23 | 1.06 | 25 | 0.59 | 179.7%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 LTE-R | 24 | 2.23 | 1.1 | 25 | 0.59 | 186.4%
93~ |  |  |  | 2.2296 | 1.2004 |  |  | 203.7%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.44 |  |  | 244.1%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 1.06 |  |  | 179.7%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음(볼트부 측정) →2.23V/EA / 1.06~1.44mΩ 3. 조임불량으로 전체 단자 재조임 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전송설비 UPS
형 명 | VGS160 | 제조일자 | 2020.10.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 1 | 2.17 | 1.78 | 25 | 0.9 | 197.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 2 | 2.23 | 1.63 | 25 | 0.9 | 181.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 3 | 2.24 | 1.86 | 25 | 0.9 | 206.7%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 4 | 2.23 | 1.63 | 25 | 0.9 | 181.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 5 | 2.23 | 1.66 | 25 | 0.9 | 184.4%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 6 | 2.24 | 1.78 | 25 | 0.9 | 197.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 7 | 2.23 | 1.64 | 25 | 0.9 | 182.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 8 | 2.23 | 1.63 | 25 | 0.9 | 181.1%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 9 | 2.24 | 1.6 | 25 | 0.9 | 177.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 10 | 2.21 | 1.52 | 25 | 0.9 | 168.9%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 11 | 2.22 | 1.64 | 25 | 0.9 | 182.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 12 | 2.23 | 1.51 | 25 | 0.9 | 167.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 13 | 2.23 | 1.79 | 25 | 0.9 | 198.9%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 14 | 2.23 | 1.62 | 25 | 0.9 | 180%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 15 | 2.23 | 1.74 | 25 | 0.9 | 193.3%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 16 | 2.23 | 1.51 | 25 | 0.9 | 167.8%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 17 | 2.24 | 1.62 | 25 | 0.9 | 180%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 18 | 2.24 | 1.73 | 25 | 0.9 | 192.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 19 | 2.23 | 1.62 | 25 | 0.9 | 180%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 20 | 2.25 | 1.45 | 25 | 0.9 | 210%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 21 | 2.23 | 1.64 | 25 | 0.9 | 182.2%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 22 | 2.24 | 1.89 | 25 | 0.9 | 210%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 23 | 2.24 | 1.58 | 25 | 0.9 | 175.6%
2025-09-25 | 부산교통공사 | 냉정역 전기실 전송설비 UPS | 24 | 2.23 | 1.61 | 25 | 0.9 | 178.9%
93~ |  |  |  | 2.23 | 1.6533 |  |  | 185.7%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 1.89 |  |  | 210%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 1.45 |  |  | 167.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음(볼트부 측정) →2.23V/EA / 1.45~1.89mΩ 3. 조임불량으로 전체 단자 재조임 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호